Инв.№

Экз.№

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

###### Шифр:209-07(15)

Заказчик: Администрация Дзержинского района.

Объект:  Разработка генерального плана с.Дзержинское

Дзержинского сельсовета.

ТОМ II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Главный инженер					Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта				Л.Г. Устинова

г. Красноярск

2009 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1

Начальник мастерской	Т.П. Лисиенко

Главный специалист	З.А. Бахова

Инженерная инфраструктура:

Зав. группой                       			                     Д.Б. Тугужаков

Инженер 1 кат. 							 И.Г. Милашкин

## СОДЕРЖАНИЕ

I. Утверждаемая часть.	3

II. Инженерная инфраструктура.	5

Введение	5

Территориальное положение	5

2. Водоснабжение.	6

2.1. Анализ водопотребления.	6

2.2. Сети водоснабжения.	8

2.2.1. Существующее положение.	8

2.2.2. Проектируемая схема водоснабжения.	9

3. Канализация.	10

3.1. Хозяйственно-бытовая канализация.	10

3.2. Сети канализации.	11

3.2.1. Существующее положение.	11

3.2.2. Проектируемая схема канализации.	11

4. Санитарная очистка	12

5. Устройства связи.	13

5.1 Телефонизация.	13

5.2  Радиофикация.	14

6. Теплоснабжение.	15

6.1. Общие данные.	15

6.2. Проектные предложения.	16

6.3. Источники  тепла.	25

6.3.1. Существующее положение.	25

6.3.2. Проектные предложения:	28

7. Электроснабжение.	28

III. Технико-экономические показатели.	30

# I. Утверждаемая часть.

Мероприятия инженерной инфраструктуры.

В городе эксплуатируется тепловые сети. В связи с ростом нагрузок жилищно - коммунального сектора назрела необходимость планомерной реконструкции тепловых сетей.

Водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В результате анализа технического обследования инженерных систем тепло - водоснабжения  с.Дзержинское было выявлено следующее:

На части котельных в с.Дзержинское  необходимо менять выработавший свой ресурс котлоагрегаты, устаревшее насосное оборудование.

В большинстве жилых домов отсутствуют приборы учета холодной воды и тепловой энергии.

Водоснабжение:

В городе проектом предлагается строительство водозабора на основе артезианских скважин  для добычи подземных вод. Проектом  предлагается выполнить гидрогеологические изыскания для определения и обоснования места расположения перспективного водозабора.

На 1 очередь строительства и на Расчетный срок в городе проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».

Так же проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Канализация:

Проектом предлагается проектирование и строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой.

На перспективу очистных сооружений проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, с механическим обезвоживанием осадка и системой обеззараживания сточных вод.

Санитарная очистка:

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка

мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Связь:

В состав проектируемых устройств,  входят:

- телефонные аппараты

- телефоны-автоматы

- радиоточки

- уличные громкоговорители

Теплоснабжение:

К обеспечению автономным теплоснабжением и горячим водоснабжением приняты все 1-2  этажные дома в проектируемых кварталах. Для обеспечения централизованным теплоснабжением объектов проектируемой общественно-деловой застройки  проектом предлагается осуществить строительство тепловых сетей и районнной  котельной.

В результате анализа технического обследования инженерных систем тепло -водоснабжения с.Дзержинское было выявлено следующее:

  - На части котельных  в с.Дзержинском необходимо менять выработавший свой ресурс котлоагрегаты, устаревшее насосное оборудование.

  - В большинстве жилых домов отсутствуют приборы учета холодной воды и тепловой энергии.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки города осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых.  Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Энергоснабжение:

Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 10 кВ.

Проектом предлагается выполнить модернизацию и реконструкцию существующих сетей  ВЛ 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ, а так же ПС 110/35/10 кВ.

# II. Инженерная инфраструктура.

# Введение

В данной работе решен вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой с. Дзержинского Дзержинского района  на 1 очередь и Расчетный срок.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения,

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения,

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

- СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»,

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Раздел «Инженерная инфраструктура», том II разработан на основании  задания Заказчика, на основании исходных данных предоставленных  Заказчиком.

Расчет по разделу «Инженерная инфраструктура» выполнен на максимальный уровень развития Расчетного срока.

# Территориальное положение

Село Дзержинское – административно-хозяйственный, культурный центр одноименного района Красноярского края, входит в состав муниципального образования Дзержинский сельсовет.

Удаленность районного центра от г.Красноярска составляет 331 км, до ближайшей железной дороги (г.Канск) – 84 км.

Связь с краевым центром осуществляется по основной транспортной магистрали автодороге Красноярск – Канск – Тасеево. С центральными усадьбами сельсоветов районный центр связан грунтовыми дорогами. Местная сеть дорог по своему качеству не отвечает современным требованиям.

Территория муниципального образования Дзержинский сельсовет расположена в северной части Дзержинского района. На севере граничит с муниципальным образованием Денисовский сельсовет, на востоке – с муниципальными образованиями Орловский и Нижнетанайский сельсоветы, на юге – с муниципальным образованием Нижнетанайский сельсовет и на западе – с муниципальными образованиями Михайловский и Денисовский сельсоветы.

План границ муниципального образования утвержден Управлением Роснедвижимости по Красноярскому краю.

Село расположено по обеим берегам р.Усолки. Территория представляет собой слегка всхолмленное плато, рассеченное р.Усолкой на две части: северную и южную. Южная часть территории имеет спокойный рельеф с незначительным понижением к р.Усолка; северная – более возвышенная.

Непосредственно к селу подступают лесные массивы, которые с западной и южной стороны прерываются пашнями. На юго – западе жилой застройки  села проходит грунтовая дорога, предназначенная для транзитного автотранспорта.

Экономика села представлена предприятиями малого бизнеса лесной и деревообрабатывающей отраслей промышленности, пищевой промышленности, и предприятиями сельского хозяйства.

Жилая застройка усадебная, представлена преимущественно одноквартирными и двухквартирными жилыми домами в деревянном исполнении, значительная часть которых имеют большой процент износа.

# 2. Водоснабжение.

# 2.1. Анализ водопотребления.

Водопотребителями с. Дзержинское  являются:

- население

- объекты соцкультбыта

- местная промышленность

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население с. Дзержинское  составляет:

на первую очередь строительства                                  - 8.600 т.чел.

на расчетный период                                                       - 10.000 т.чел.

Застройка с. Дзержинское  предусматривается 1-2 и 2х этажными зданиями.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 300л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека.  Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

– на 1 очередь строительства  – 2204,00 м³/сут.

– на Расчетный срок                 – 2739,00 м³/сут.

Расчеты и расходы сведены в таблице №2.1.4.

Таблица №2.1.1.

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 300 | 4,050 | 1215,00 | 5,450 | 1635,00 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 4,550 | 225,00 | 4,550 | 225,00 |
| Итого |  |  | 8,600 | 1440,00 | 10,000 | 1860,00 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 145,00 |  | 190,00 |
| Всего |  |  | 8,600 | 1585,00 | 10,000 | 2050,00 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог

Таблица №2.1.2

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 8.600 | 430,00 | 10.000 | 500,00 |

Расход воды на пожаротушение

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу №2.1.3.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расчетные расходы на пожаротушение

Таблица №2.1.3

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м³. |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 8.600 | 1 | 15 | 15 | 162,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 8.600 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 189,00 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 10.000 | 1 | 15 | 15 | 162,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 10.000 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 189,00 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 1 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы по с. Дзержинск  сведены в таблицу №2.1.4.

Объемы водопотребления с. Дзержинск.

Таблица №2.1.4

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 1585,00 | 2050,00 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 430,00 | 500,00 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 189,00 | 189,00 |
| Всего |  | 2204,00 | 2739,00 |

# 2.2. Сети водоснабжения.

# 2.2.1. Существующее положение.

Водоснабжение с. Дзержинск осуществляется с помощью комплекса сооружений в состав которого входят:

- скважины добычи подземных вод

- водонапорные башни

- сети водоснабжения

- водоразборные колонки

Описание существующей системы водоснабжения

В настоящее время в с. Дзержинск действуют зонированные системы водоснабжения, который обеспечивают водоснабжением общественно-деловую и часть жилой застройки застройки. Водопроводные сети и сооружения, по данным эксплуатирующей организации, характеризуются высокой спепенью износ.

- 5,43 км.  сетей водоснабжения;

- 12 ед. водонапорных башен и  водоразборные колонки.

По данным ООО «Дзержинсккоммунсервис» фактическое суточное водопотребление составляет 1670,00 м³/сут.

Сети водоснабжения проложены в каналах, совместно с сетями теплоснабжения. Глубина залегания водопроводов 2,7-3м. Материал трубопроводов сталь, ПНД.

# 2.2.2. Проектируемая схема водоснабжения.

На 1 очередь и Расчетный срок проектом предлагается создать в с.Дзержинское централизованную систему водоснабжения на основе артезианских скважин для обеспечения потребности в воде питьевого качества, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-0.

На 1 очередь:

На 1 очередь развития в с.Дзержинское проектом предлагается строительство водозабора на основе артезианских  скважин для добычи подземных вод. Проектируемый водозабор проектом предлагается разместить за границей с.Дзержинское, правее автодороги Канаск-Тасеево. Проектом  предлагается выполнить гидрогеологические изыскания для определения и обоснования места расположения перспективного водозабора.

На 1 очередь строительства в с.Дзержинское  проектом предлагается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения.

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».  В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.

На расчетный срок:

На Расчетный срок строительства в с.Дзержинское   проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

Выполнить подключение существующих систем водоснабжения к запроектированному водозабору. Существующие водозаборные скважины вывести из действия, либо перевести в разряд водоисточников воды технического качества.

Объем работ по сетям и объектам водоснабжения сведен в таблицу №2.2.1.

Объемы работ.

Таблица№2.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110 | м.п. | 12500,00 | 15300,00 |
| 2 | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø160 | м.п. | 11870,00 | - |
| 3 | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø225 | м.п. | 155,00 | - |
| 4 | Водозабор на основе скважин артезианскихмощностью 3000м³/сут. | соор. | + | + |

# 3. Канализация.

# 3.1. Хозяйственно-бытовая канализация.

Расчетные расходы по канализации:

Проектом предусматривается сбор, отвод и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод  на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население;

- местная промышленность;

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- в благоустроенной застройке 300л/сут на человека;

- в неблагоустроенной застройке 50 л/сут на человека.

Общий расход сточных вод  составляет:

– на 1 очередь строительства  - 1585,00 м³/сут.

– на Расчетный срок                 - 2050,00 м³/сут.

Расходы сточных вод хозяйствеено-бытовой канализации  сведены в таблицу №3.1.1.

Объемы  водоотведения с.Дзержинское.

Таблица №3.1.1

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 300 | 4,050 | 1215,00 | 5,450 | 1635,00 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 4,550 | 225,00 | 4,550 | 225,00 |
| Итого |  |  | 8,600 | 1440,00 | 10,000 | 1860,00 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 145,00 |  | 190,00 |
| Всего |  |  | 8,600 | 1585,00 | 10,000 | 2050,00 |

# 3.2. Сети канализации.

# 3.2.1. Существующее положение.

Описание действующей системы канализации:

В настоящее время сети и системы централизованной канализации в с. Дзержинское отсутствуют. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации  отсутстсвуют. Канализование производится при помощи  надворных туалетов и выгребных ям.

# 3.2.2. Проектируемая схема канализации.

Проектом предлагается строительство  централизованной системы канализации хозяйственно-бытовых сточных вод в составе самотечных и напорных трубопроводов, канализационных насосных станций и сооружений очистки сточных вод.

На 1 очередь:

В качестве очистных сооружений проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, с механическим обезвоживанием осадка и системой обеззараживания сточных вод.

Проектируемые канализационные самотечные сети проектом предлагается  выполнять из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1.

Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».

Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

В жилых кварталах не подключенных к централизованной  системе канализации, канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Проектируемые очистные сооружения оборудовать системами механического обезвоживания осадка и системами обеззараживания.

Очистные сооружения проектируются с учетом приема сточных вод от абонентов,  не имеющих подключения к системе централизованной  канализации.

Объемы работ по сетям канализации сведены в таблицу №3.2.1.

Объем работ по сетям канализации.

Таблица №3.2.1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализация самотечная из труб полиэтиленовых с двухслойной гофрированной стенкой «PRAGMA» (ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1) Ø150 | м.п. | 9000,00 | 6083,00 |
| 2 | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 мощностью 2100м³/сут. | соор. | + | + |
| 3 | КНС по ТП 902-1-138.88 | шт. | 3 | - |
| 4 | Канализация напорная из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | м.п. | 4894,00 | - |

# 4. Санитарная очистка

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка

мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Расчетное количество отбросов.

Таблица №4.1

| № п/п | Вид отбросов | Ед.изм. | Норма в тн/чел | Население т.ч. |  | Количество отбросов тн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Твердые отбросы | На 1 чел. | 0,3 | 8.600 | 10.000 | 2580 | 3000 |
| 2 | Смет с улиц | С 1м2 | 0,015 | 8.600 | 10.000 | 129 | 150 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 2709 | 3150 |

Норма количества отбросов с учетом общественных зданий принята по

СНиП 2.07.01-89*  стр.55  приложение 11.

Количество специальных машин по вывозу мусора и отбросов.

Таблица №4.2.

| № п/п | Типы машин | количество | Норма на 100тыс.чел | Количество машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | мусоровозы |  | 20 | 3 | 3 |
| 2 | уборочные | 1 млн.м2 | 60 | 3 | 3 |

# 5. Устройства связи.

# 5.1 Телефонизация.

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических

норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств,  входят:

- телефонные аппараты

- телефоны-автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы

телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности для сельских населённых пунктов – 20% ная телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным ТЭР количество квартир на 1 очередь – 2715шт. На расчетный срок по данным ТЭР количество квартир – 3125шт.

Для обеспечения квартирного сектора необходимо 625 телефонных номеров.

Число  телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета 44. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 50шт.

Проектом предлагается подключение проектируемых районов к телефонным сетям  любого оператора связи действующего в районе с установкой в районе 1 очереди застройки выносной емкости (ПСЭ) на 800номеров(с учетом  развития сетей в данном районе).

Телефонов-автоматов:

10*4=40шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число стационарных телефонных аппаратов составляет 625+50+40=715шт.

В марте 2006 года на территории района начала функционировать сотовая связь. Работает оператор сотовой связи «ЕнисейТелеком», им установлены две базовые станции в с. Дзержинское и д. Борки. Работает оператор оператор сотовой связи «Билайн», им установлена одна базовая станция в с. Дзержинское. Существуют планы развития сети сотовой связи оператором «МТС».

Во всех населённых пунктах района установлены таксофоны спутниковой связи ОАО «КБ «Искра», которые кроме услуг связи обеспечивают выход в интернет. Введены в работу таксофоны в 25 населённых пунктах. Готовится к вводу в работу базовая станция «КБ «Искра» в с. Дзержинское.

Основные предприятия отрасли связи: региональный филиал «Электросвязь» Красноярского края ОАО «Сибирьтелеком» Восточный узел связи.

# 5.2  Радиофикация.

Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной  звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

Количество квартир на расчетный срок составит 3125 квартир, следовательно количество индивидуальных радиоточек составит 3125 шт.

Количество радиоточек  коллективного пользования определяется в размере 5% от квартирных, что составит 160шт.

Или округленно, с учетом того, что конкретное количество встроен-пристроенных помещений для  размещения офисов проектом не предусматривается – 200 радиоточек.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 5 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 5 уличных громкоговорителей соответствуют 220 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  55,0 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ

(для жилой части, встроено-пристроенных помещений и соцкультбыта)

Таблица №5.2.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 715 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 3490 | из них 5 громкоговорителя |

# 6. Теплоснабжение.

# 6.1. Общие данные.

Климатические данные:

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон I В. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                      - минус 46ºС

для проектирования отопления и вентиляции

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя температура отопительного периода                   - минус 9,7ºС

- продолжительность отопительного периода                     - 257 дней

Современное состояние тепловых сетей:

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» при расчетной температуре наружного воздуха минус 44ºС и с учетом энергосберегающих мероприятий:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                               - 245Вт/м²;

- 1-2 этажных домов   проектируемых                          - 195Вт/м².

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

В настоящее время в с.Дзержинское  действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель – вода с параметрами  95-70ºС. Диаметры существующих тепловых сетей приняты Ø42-219мм. Система теплоснабжения - открытая, горячего водоснабжения – зависимая. Материал трубопроводов – сталь. Общая длина магистральных тепловых сетей ( в двухтрубном исполнении ) 7,4км.

Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена подземно, в непроходных железобетонных каналах. На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии.  По данным эксплуатирующей организации степень износа тепловых сетей удовлетворительна.

# 6.2. Проектные предложения.

К обеспечению централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением  приняты все 1-2 этажные дома в проектируемых кварталах. Теплоснабжение  жилых домов частного сектора  усадебной  застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов работающих на различных видах топлива.

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 55ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в жилых зданиях – 115 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях в зависимости от назначения.

1 очередь развития:

Рост  потребности в тепле жилищно - коммунального сектора на период

1 очереди развития выполнен на основании данных генерального плана раз-

мещения  нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда.

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление

жилых зданий принят:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                               - 247Вт/м²;

- 1-2 этажных домов  проектируемых                           - 195Вт/м².

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в  зависимости от наружного объема здании

Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 55 ºС принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»: в жилых зданиях – 115 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях - в зависимости от их назначения.

Тепловые сети приняты двухтрубными, тупиковыми, подающими одно-

временно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Тепло-

носитель в системе теплоснабжения  вода с параметрами 95-70ºС.

Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям  непосредственно через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые сети прокладываются по незастроенной территории надземно на отдельно стоящих опорах и внутри жилых образований подземно в непроходных железобетонных каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1,0-2,0м.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с пок –

рытием из стеклопластика рулонного марки РСТ.

Выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Расчетный срок:

Определение теплопотребления жилой и общественной застройки   в с.Дзержинское на расчетный срок производилось в соответствии с ранее приводимой методикой, на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

Проектом предлагается выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Присоединение местных систем потребителей рекомендуется осуществлять  с устройством ИТП на вводах в здания. Теплоноситель до и после КРП вода с параметрами 95-70ºС.

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначен для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Ситема теплоснабжения открытая , схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора на подающем трубопроводе из теплосети.

ИТП размещается в техническом помещении жилых домов в отдельном помещении, которое должно иметь:

- электропитание

- электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета.

Объемы работ по тепловым сетям сведены в таблицу №6.2.1.

Объемы работ по сетям теплоснабжения.

Таблица №6.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73. Ду100мм | м.п. | - | 862,00 |
| 2 | то же Ø76мм | м.п. | - | 387,00 |
| 3 | Котельная мощностью 1,2 Гкал/час | шт. | + | + |

Объемы потребления тепловой энергии с.Дзержинское.

Таблица №6.2.2.

| № п/п | Наименование | Этапы развития |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь, МВт. | Расчетный срок, МВт. |
| 1 | Жилой фонд* | 38,80 | 47,30 |
| 2 | Объекты соц-культ. бытовые | 6,12 | 11,92 |
| Всего |  | 44,92 | 59,22 |

Примечание*: включены так же нагрузки на отопление жилого фонда имеющего индивидуальные отопительные системы.

Тепловые нагрузки с.Дзержинское  на 1 очередь строительства и Расчетный  период сведены табл. №6.2.3. – 6.2.4.

с. Дзержинское.

Тепловые нагрузки

культурно-бытового обслуживания

на первую очередь

Таблица №6.2.3.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| Жилое образование 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,125 | 0,03 | 0,008 | – | 0,163 |
| 2 | ДОУ (нов. стр. по ГП) | – | – | – | – | – |
| 3 | Средняя школа | 0,443 | 0,078 | 0,004 | – | 0,525 |
| 4 | Центр внешкольной работы | 0,074 | 0,014 | 0,001 | – | 0,089 |
| 5 | Кафе | 0,02 | 0,033 | 0,007 | – | 0,06 |
| 6 | Кафе | 0,014 | 0,023 | 0,005 | – | 0,042 |
| 7 | Кафе-столовая при новой гостинице | – | – | – | – | – |
| 8 | Гостиница | 0,02 | 0,011 | 0,001 | – | 0,032 |
| 9 | Новая гостиница | – | – | – | – | – |
| 10 | Спортзал школы | 0,072 | 0,014 | 0,004 | – | 0,09 |
| 11 | Адм.-хоз. здания | 0,018 | 0,003 | 0,001 | – | 0,022 |
| 12 | Кредитно-финансовые учреждения | 0,039 | 0,007 | 0,001 | – | 0,047 |
| 13 | Бытовое обслуживание | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 14 | Магазины | 0,06 | – | 0,004 | – | 0,064 |
| 15 | Автобусные кассы и зал ожидания | – | – | – | – | – |
| Итого по жил. обр. 1 |  |  |  |  |  | 1,141 |
| Жилое образование 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,037 | 0,009 | 0,002 | – | 0,048 |
| 2 | ДОУ (нов. стр. по ГП) | 0,06 | 0,015 | 0,003 | – | 0,078 |
| 3 | Поликлиника | 0,17 | 0,11 | 0,005 | – | 0,285 |
| 4 | ЦРБ | 0,547 | 0,38 | 0,029 | – | 0,956 |
| 5 | Новый корпус ЦРБ | – | – | – | – | – |
| 6 | Детский дом | 0,17 | 0,043 | 0,02 | – | 0,233 |
| 7 | Бытовое обслуживание | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 8 | Бытовое обслуживание на терр. СЭС | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 9 | Магазины | 0,018 | – | 0,001 | – | 0,019 |
| 10 | Магазины на территории СЭС | – | – | – | – | – |
| 8 | Кафе-столовая на терр. СЭС | 0,014 | 0,025 | 0,005 | – | 0,044 |
| Итого по жил. обр. 2 |  |  |  |  |  | 1,674 |
| Жилое образование 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,039 | 0,01 | 0,002 | – | 0,051 |
| 2 | Средняя школа | 0,171 | 0,033 | 0,001 | – | 0,205 |
| 3 | ДШИ | 0,027 | 0,005 | 0,001 | – | 0,033 |
| 4 | РДК | 0,111 | 0,062 | 0,002 | – | 0,175 |
| 5 | Музей | 0,012 | 0,004 | 0,001 | – | 0,017 |
| 6 | Проф. Училище № 83 | 0,078 | 0,015 | 0,001 | – | 0,094 |
| 7 | Аптека | 0,01 | 0,004 | 0,001 | – | 0,015 |
| 8 | Спортзал школы | 0,07 | 0,014 | 0,001 | – | 0,085 |
| 9 | Администрация Дзержинского района | 0,138 | 0,024 | 0,002 | – | 0,164 |
| 10 | Админ-хоз. здания | 0,024 | 0,004 | 0,001 | – | 0,029 |
| 11 | Учрежд. связи | 0,1 | 0,017 | 0,002 | – | 0,119 |
| 12 | Учрежд. связи | 0,019 | 0,003 | 0,001 | – | 0,023 |
| 13 | Кредитно-финансовые учрежд. | 0,041 | 0,007 | 0,001 | – | 0,049 |
| 14 | Бытовое обслуживание | 0,022 | 0,004 | 0,001 | – | 0,027 |
| 15 | Магазины | 0,121 | 0,024 | 0,009 | – | 0,154 |
| Итого по жил. обр. 3 |  |  |  |  |  | 1,24 |
| Жилое образование 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,075 | 0,018 | 0,003 | – | 0,096 |
| 2 | Начальная школа | 0,129 | 0,025 | 0,001 | – | 0,155 |
| 3 | ДЮСШ | 0,151 | 0,029 | 0,001 | – | 0,181 |
| 4 | Спорт. комплекс «Триумф» | 0,151 | 0,029 | 0,001 | – | 0,181 |
| 5 | Кафе-столовая при «Триумфе» | 0,015 | 0,025 | 0,005 | – | 0,045 |
| 6 | Кафе-столовая | 0,018 | 0,03 | 0,006 | – | 0,054 |
| 7 | Магазины | 0,013 | – | 0,001 | – | 0,014 |
| 8 | Магазины | – | – | – | – | – |
| 9 | Бытовое обслуживание | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 10 | Учрежд. связи | – | – | – | – | – |
| Итого по жил. обр. 4 |  |  |  |  |  | 0,733 |
| Жилое образование 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,107 | 0,026 | 0,006 | – | 0,139 |
| 2 | Общежитие ПТУ | 0,036 | 0,017 | 0,01 | – | 0,063 |
| 3 | Межпосленческая библиотека | 0,033 | 0,006 | 0,001 | – | 0,04 |
| 4 | Детская библиотека | 0,025 | 0,004 | 0,001 | – | 0,03 |
| 5 | Храм | – | – | – | – | – |
| 6 | Кафе | 0,005 | 0,009 | 0,003 | – | 0,017 |
| 7 | Кафе-столовая, ул. Олимпийская | 0,015 | 0,025 | 0,005 | – | 0,045 |
| 8 | Кафе-столовая, ул. Олимпийская | 0,018 | 0,03 | 0,006 | – | 0,054 |
| 9 | Баня | 0,044 | 0,132 | 0,019 | – | 0,195 |
| 10 | Оздоровительный комплекс | – | – | – | – | – |
| 11 | Культурно-досуговый центр |  |  |  |  |  |
|  | Зрительные залы | – | – | – | – | – |
|  | Кинотеатр | – | – | – | – | – |
|  | Кафе | – | – | – | – | – |
| 12 | Торговый комплекс |  |  |  | – |  |
|  | Торговые площади | – | – | – | – | – |
|  | Кафе | – | – | – | – | – |
| 13 | Дом быта | – | – | – | – | – |
| 14 | Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних | 0,069 | 0,039 | 0,004 | – | 0,112 |
| 15 | Административно-хозяйственные здания | 0,04 | 0,007 | 0,001 | – | 0,048 |
| 16 | Кредитно-финансовые учреждения | 0,063 | 0,011 | 0,001 | – | 0,075 |
| 17 | Бытовое обслуживание | 0,003 | 0,001 | 0,001 | – | 0,005 |
| 18 | Бытовое обслуживание | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 19 | Магазины | 0,092 | – | 0,006 | – | 0,098 |
| Итого по жил. обр. 5 |  |  |  |  |  | 0,928 |
| Жилое образование 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | – | – | – | – | – |
| 2 | Средняя школа | – | – | – | – | – |
| 3 | Бытовое обслуживание | – | – | – | – | – |
| 4 | Торговый комплекс | – | – | – | – | – |
|  | Торговые площади | – | – | – | – | – |
|  | Кафе-столовая | – | – | – | – | – |
| 5 | Магазины | – | – | – | – | – |
| Итого по жил. обр. 8 |  |  |  |  |  | – |
| Вне жилых районов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пождепо | 0,041 | 0,01 | 0,001 | – | 0,052 |
| 2 | Административно-хозяйственные здания | 0,17 | 0,03 | 0,002 | – | 0,202 |
| 3 | Баня | 0,032 | 0,096 | 0,022 | – | 0,15 |
| 4 | Фабрика-химчистка | – | – | – | – | – |
| 5 | Банно-прачечный комбинат | – | – | – | – | – |
|  | Фабрика-прачечная | – | – | – | – | – |
|  | Баня | – | – | – | – | – |
| 6 | База отдыха | – | – | – | – | – |
| Итого по вне жил. обр. |  |  |  |  |  | 0,404 |
| Всего в с. Дзержинское |  |  |  |  |  | 6,12 |

с. Дзержинское

Тепловые нагрузки

культурно-бытового обслуживания

на расчетный срок

Таблица №6.2.4.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| Жилое образование 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,125 | 0,03 | 0,008 | – | 0,163 |
| 2 | ДОУ (нов. стр. по ГП) | 0,075 | 0,018 | 0,003 | – | 0,096 |
| 3 | Средняя школа | 0,443 | 0,078 | 0,004 | – | 0,525 |
| 4 | Центр внешкольной работы | 0,074 | 0,014 | 0,001 | – | 0,089 |
| 5 | Кафе | 0,02 | 0,033 | 0,007 | – | 0,06 |
| 6 | Кафе | 0,014 | 0,023 | 0,005 | – | 0,042 |
| 7 | Кафе-столовая при новой гостинице | 0,015 | 0,025 | 0,005 | – | 0,045 |
| 8 | Гостиница | 0,02 | 0,011 | 0,001 | – | 0,032 |
| 9 | Новая гостиница | 0,067 | 0,056 | 0,02 | – | 0,143 |
| 10 | Спортзал школы | 0,072 | 0,014 | 0,004 | – | 0,09 |
| 11 | Адм.-хоз. здания | 0,018 | 0,003 | 0,001 | – | 0,022 |
| 12 | Кредитно-финансовые учреждения | 0,039 | 0,007 | 0,001 | – | 0,047 |
| 13 | Бытовое обслуживание | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 14 | Магазины | 0,06 | – | 0,004 | – | 0,064 |
| 15 | Автобусные кассы и зал ожидания | 0,01 | 0,002 | 0,001 | – | 0,013 |
| Итого по жил. обр. 1 |  |  |  |  |  | 1,438 |
| Жилое образование 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,037 | 0,009 | 0,002 | – | 0,048 |
| 2 | ДОУ (нов. стр. по ГП) | 0,06 | 0,015 | 0,003 | – | 0,078 |
| 3 | Поликлиника | 0,17 | 0,11 | 0,005 | – | 0,285 |
| 4 | ЦРБ | 0,547 | 0,38 | 0,029 | – | 0,956 |
| 5 | Новый корпус ЦРБ | 0,663 | 0,46 | 0,021 | – | 1,144 |
| 6 | Детский дом | 0,17 | 0,043 | 0,02 | – | 0,233 |
| 7 | Бытовое обслуживание | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 8 | Бытовое обслуживание на терр. СЭС | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 9 | Магазины | 0,018 | – | 0,001 | – | 0,019 |
| 10 | Магазины на территории СЭС | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 8 | Кафе-столовая на терр. СЭС | 0,014 | 0,025 | 0,005 | – | 0,044 |
| Итого по жил. обр. 2 |  |  |  |  |  | 2,822 |
| Жилое образование 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,039 | 0,01 | 0,002 | – | 0,051 |
| 2 | Средняя школа | 0,171 | 0,033 | 0,001 | – | 0,205 |
| 3 | ДШИ | 0,027 | 0,005 | 0,001 | – | 0,033 |
| 4 | РДК | 0,111 | 0,062 | 0,002 | – | 0,175 |
| 5 | Музей | 0,012 | 0,004 | 0,001 | – | 0,017 |
| 6 | Проф. Училище № 83 | 0,078 | 0,015 | 0,001 | – | 0,094 |
| 7 | Аптека | 0,01 | 0,004 | 0,001 | – | 0,015 |
| 8 | Спортзал школы | 0,07 | 0,014 | 0,001 | – | 0,085 |
| 9 | Администрация Дзержинского района | 0,138 | 0,024 | 0,002 | – | 0,164 |
| 10 | Админ-хоз. здания | 0,024 | 0,004 | 0,001 | – | 0,029 |
| 11 | Учрежд. связи | 0,1 | 0,017 | 0,002 | – | 0,119 |
| 12 | Учрежд. связи | 0,019 | 0,003 | 0,001 | – | 0,023 |
| 13 | Кредитно-финансовые учрежд. | 0,041 | 0,007 | 0,001 | – | 0,049 |
| 14 | Бытовое обслуживание | 0,022 | 0,004 | 0,001 | – | 0,027 |
| 15 | Магазины | 0,121 | 0,024 | 0,009 | – | 0,154 |
| Итого по жил. обр. 3 |  |  |  |  |  | 1,24 |
| Жилое образование 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,075 | 0,018 | 0,003 | – | 0,096 |
| 2 | Начальная школа | 0,129 | 0,025 | 0,001 | – | 0,155 |
| 3 | ДЮСШ | 0,151 | 0,029 | 0,001 | – | 0,181 |
| 4 | Спорт. комплекс «Триумф» | 0,151 | 0,029 | 0,001 | – | 0,181 |
| 5 | Кафе-столовая при «Триумфе» | 0,015 | 0,025 | 0,005 | – | 0,045 |
| 6 | Кафе-столовая | 0,018 | 0,03 | 0,006 | – | 0,054 |
| 7 | Магазины | 0,013 | – | 0,001 | – | 0,014 |
| 8 | Магазины | 0,002 | – | 0,001 | – | 0,003 |
| 9 | Бытовое обслуживание | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 10 | Учрежд. связи | 0,019 | 0,003 | 0,001 | – | 0,023 |
| Итого по жил. обр. 4 |  |  |  |  |  | 0,759 |
| Жилое образование 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,107 | 0,026 | 0,006 | – | 0,139 |
| 2 | Общежитие ПТУ | 0,036 | 0,017 | 0,01 | – | 0,063 |
| 3 | Межпосленческая библиотека | 0,033 | 0,006 | 0,001 | – | 0,04 |
| 4 | Детская библиотека | 0,025 | 0,004 | 0,001 | – | 0,03 |
| 5 | Храм | – | – | – | – | – |
| 6 | Кафе | 0,005 | 0,009 | 0,003 | – | 0,017 |
| 7 | Кафе-столовая, ул. Олимпийская | 0,015 | 0,025 | 0,005 | – | 0,045 |
| 8 | Кафе-столовая, ул. Олимпийская | 0,018 | 0,03 | 0,006 | – | 0,054 |
| 9 | Баня | 0,044 | 0,132 | 0,019 | – | 0,195 |
| 10 | Оздоровительный комплекс | 0,053 | 0,011 | 0,002 | – | 0,066 |
| 11 | Культурно-досуговый центр |  |  |  |  |  |
|  | Зрительные залы | 0,751 | 0,793 | 0,003 | – | 1,547 |
|  | Кинотеатр | 0,405 | 0,427 | 0,001 | – | 0,833 |
|  | Кафе | 0,03 | 0,049 | 0,009 | – | 0,088 |
| 12 | Торговый комплекс |  |  |  | – |  |
|  | Торговые площади | 0,027 | – | 0,002 | – | 0,029 |
|  | Кафе | 0,035 | 0,059 | 0,011 | – | 0,105 |
| 13 | Дом быта | 0,034 | 0,006 | 0,001 | – | 0,041 |
| 14 | Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних | 0,069 | 0,039 | 0,004 | – | 0,112 |
| 15 | Административно-хозяйственные здания | 0,04 | 0,007 | 0,001 | – | 0,048 |
| 16 | Кредитно-финансовые учреждения | 0,063 | 0,011 | 0,001 | – | 0,075 |
| 17 | Бытовое обслуживание | 0,003 | 0,001 | 0,001 | – | 0,005 |
| 18 | Бытовое обслуживание | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 19 | Магазины | 0,092 | – | 0,006 | – | 0,098 |
| Итого по жил. обр. 5 |  |  |  |  |  | 3,637 |
| Жилое образование 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | 0,113 | 0,027 | 0,005 | – | 0,145 |
| 2 | Средняя школа | 0,545 | 0,096 | 0,004 | – | 0,645 |
| 3 | Бытовое обслуживание | 0,008 | 0,002 | 0,001 | – | 0,011 |
| 4 | Торговый комплекс |  |  |  |  |  |
|  | Торговые площади | 0,014 | – | 0,001 | – | 0,015 |
|  | Кафе-столовая | 0,03 | 0,049 | 0,004 | – | 0,083 |
| 5 | Магазины | 0,006 | – | 0,001 | – | 0,007 |
| Итого по жил. обр. 8 |  |  |  |  |  | 0,906 |
| Вне жилых районов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пождепо | 0,041 | 0,01 | 0,001 | – | 0,052 |
| 2 | Административно-хозяйственные здания | 0,17 | 0,03 | 0,002 | – | 0,202 |
| 3 | Баня | 0,032 | 0,096 | 0,022 | – | 0,15 |
| 4 | Фабрика-химчистка | 0,04 | 0,07 | 0,002 | – | 0,112 |
| 5 | Банно-прачечный комбинат |  |  |  |  |  |
|  | Фабрика-прачечная | 0,115 | 0,196 | 0,036 | – | 0,347 |
|  | Баня | 0,032 | 0,096 | 0,022 | – | 0,15 |
| 6 | База отдыха | 0,091 | 0,044 | 0,022 | – | 0,157 |
| Итого по вне жил. обр. |  |  |  |  |  | 1,17 |
| Всего в с. Дзержинское |  |  |  |  |  | 11,972 |

# 6.3. Источники  тепла.

# 6.3.1. Существующее положение.

В настоящее время в с.Дзержинское функционируют котельные, в основном, работающие на твердом топливе. Котельные обеспечивают подачу тепла населению, объектам соц-культбыта на нужды отопления, ГВС и вентиляции. Котельные, в основном, оборудованы устаревшими  водогрейными котлами с топками с ручным обслуживанием.

Часть котельных обслуживает автономных потребителей.

| Собственник | Объект | Адрес | Количество котлов | Марка котлов | Год ввода в эксплуатацию | % износа | Мощность, Гкал/час | Вид топлива | Среднесуточный расход, тн | Протяженность сетей, км | Жилых домов, шт | Мед учреждений, шт | Дошкольных, шт | Школ, шт | Социальных, шт | Промышленных, шт | Других, шт | Отапливаемая площадь, кв м | Жильцов, чел | Резервный источник эл энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДФ ГП "КрайДЭО" | Котельная производства | с.Дзержинское, ул. Больничная, 53 | 3 | КВ-0,3 |  | 40 | 0,9 | Уголь | 5,2 | 1,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | ДГА-30 |
| ОАО "Дзержинское АТП" | Котельная АТП | с. Дзержинское, ул. Кирова, 156 | 3 | КВ-0,4 | 1999 | 75 | 1,2 | Уголь | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6830 | 54 | ДГА-75 |
| ООО "Дзержинсккоммунсервис" | Котельная школы №2 | с. Дзержинское, ул. Кирова, 164 | 4 | КВ-0,236 | 4-06г | 35 | 0,95 | Уголь | 3,32 | 0,59 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5407 | 24 | Передв ДЭС-75 |
| ООО "Дзержинсккоммунсервис" | Котельная ЦРБ | с. Дзержинское, ул. Больничная, 47а | 8 | КВ-0,4 | 2-08г, 4-04г | 35 | 3,2 | Уголь | 10 | 1,64 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10324 | 51 | ДЭС-75 |
| ООО "Дзержинсккоммунсервис" | Котельная Детства | с. Дзержинское, ул. Детства, 3а | 8 | КВ-0,4 | 4-04г, 4-08г | 35 | 3,2 | Уголь | 9,92 | 1,86 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14738 | 336 | Передв ДЭС-75 |
| ООО "Дзержинсккоммунсервис" | Котельная Детский дом | с. Дзержинское, пер. Школьный, 9а | 4 | КВ-0,236 | 2-06г, 2-07г | 20 | 0,95 | Уголь | 4,4 | 0,87 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1741 | 38 | Передв ДЭС-75 |
| ООО "Дзержинсккоммунсервис" | Котельная ЦК-новая | с. Дзержинское, пер. Свободный, 12б | 5 | КВ-0,4 | 2-06г, 1-07г, 2-08г | 17 | 2 | Уголь | 6,55 | 2,1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7832 | 128 | Передв ДЭС-75 |
| ООО "Дзержинсккоммунсервис" | Котельная ЦК-старая | с. Дзержинское, пер. Свободный, 12б | 4 | КВ-0,4 | 2005 | 50 | 1,6 | Уголь | 5,28 | 0,85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7651 | 69 | Передв ДЭС-75 |
| ООО "Дзержинсккоммунсервис" | Котельная д/сада ЛПХ | с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а | 2 | КВ-0,236 | 1-06г, 1-07г | 30 | 0,47 | Уголь | 1,44 | 0,4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2003 | 25 | Передв ДЭС-75 |
| ООО "Дзержинсккоммунсервис" | Котельная БПК | с. Дзержинское, Горького, 147а | 3 | КВ-0,236 | 1-06г, 2-07г | 25 | 0,7 | Уголь | 3,3 | 1,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2506 | 21 | Передв ДЭС-75 |
| ООО "Дзержинсккоммунсервис" | Котельная Чехова | с. Дзержинское, ул. Чехова, 23а | 2 | КВ-0,236 | 1-06г, 1-07г | 25 | 0,47 | Уголь | 2,1 | 1,37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 57 | Передв ДЭС-75 |

# 6.3.2. Проектные предложения:

На 1 очередь и Расчетный срок:

На котельных с.Дзержинское необходимо заменить выработавшие срок эксплуатации котлоагрегаты, тепловые сети, насосное оборудование. Для более эффективного использования угля и увеличения его теплоотдачи необходима замена обычных колосниковых решеток на колосниковые решетки с т.н. «Кипящим слоем» с установкой дутьевых вентиляторов. На котельных установить  дымососы. На ряде теплотрасс требуется восстановление тепловой изоляции с применением современных теплоизолирующих материалов. Для надежного электроснабжения котельных необходима установка источников резервного электроснабжения.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки с.Дзержинское осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых.  Индивидуальные отопительные котлы оборудовать  системами дожига и оснастить  фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, имеющиеся в частной застройке индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

# 7. Электроснабжение.

Существующее положение:

Электроснабжение c. Дзержинское  осуществляется производственным отделением филиала ОАО «МРСК Сибири - Красноярскэнерго».

Электроснабжение c. Дзержинское осуществляется от существующей подстанции ПС №6 «Дзержинская» 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 16000 кВА каждый.

Протяженность существующих сетей  ВЛ-10кВ по с.Дзержинское составляет 32,82 км; протяженность сетей ВЛ-0,4 кВ составляет 121,64 км; имеющиеся ТП 60шт., имеют мощность в диапазоне 63-630 кВА, суммарной мощностью 18462 кВА.

Распределение энергии выполняется на напряжение 10кВ по ВЛ-КЛ 10 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень износа.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части с.Дзержинское  с усадебной застройкой электроплит. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7. Энергопотребление местной промышленности учтено в 10% расходов на местную промышленность.

Электрические нагрузки с.Дзержинское сведены в таблицу №7.1.

Таблица №7.1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | кВт | 5122,00 | 6240,15 |
| 2 | Общественные здания | кВт | 900,00 | 1000,00 |
| Всего |  |  | 6022,00 | 7240,15 |
| Расходы на местную промышленность 10 % |  | кВт | 600,00 | 724,00 |
| Всего с учетом расходов на местную промышленность 10% |  | кВт | 6622,00 | 7964,00 |

1 очередь:

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения 10/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ.

а так же ПС №5 110/35/10 кВ.

Для энергоснабжения проектирумых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 10 кВ.

Таблица проектируемых трансформаторных подстанций

Таблица №7.2.

| № п/п | Срок строительства | Тип ТП | Кол-во и мощность трансформаторов | Расчетная нагрузка кВ | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 очередь | УК-42-1000 | 2х630кВА | 600,00 |  |
| 2 | Р. срок | -//- | 2х630кВА | 620,00 |  |
| 3 | Р. срок | -//- | 2х630кВА | 620,00 |  |

Расчетный срок:

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения 10/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ.

а так же ПС №5 110/35/10 кВ.

Для энергоснабжения проектирумых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 10 кВ.

Необходимо замена трансформаторов на ПС №5 110/35/10 кВ имеющие мощность 16000 кВА на трансформаторы мощностью  25000 кВА.

Объемы работ.

Таблица №7.1.3.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 630 кВа | шт. | 4 | из них 2шт. на 1 очередь |
| 2 | Прокладка двух кабелей марки ААБ2л-3х240 в траншее Т-3 | м.п. | 5732,00 | 2965,10 м.п. на 1 очередь |

# III. Технико-экономические показатели.

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Соврем. состояние | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водоснабжение - всего | Тыс.куб.м / сут. | 1600,00 | 2204,00 | 2739,00 |
|  | В том числе: -на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | н/д | 1585,00 | 2050,00 |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | н/д | 145,00 | 190,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений | Тыс.куб.м / сут. | 1670,00 | 2400,00 | 2800,00 |
| 1.4 | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | 1600,00 | 1585,00 | 2030,00 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км | 5,43 | 25,00 | 45,26 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | Тыс.куб.м / сут. | - | 1600,00 | 2100,00 |
|  | В том числе: -хозяйственно-бытовые сточные воды | -//-//- | - | 1440,00 | 1860,00 |
|  | -производственные сточные воды | -//-//- | - | 145,00 | 190,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -//-//- | - | 1600,00 | 2100,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 13,89 | 19,97 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт. ч/год | н/д | 4,73 | 9,90 |
|  | В том числе: -на производственные нужды | -//-//- | н/д | 0,33 | 0,90 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | н/д | 4,3 | 9,00 |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год - в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч -//-//- | 500 | 500,00 | 900,00 |
| 3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 3.4 | Протяженность сетей | км | 121,00 | 123,90 | 126,73 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | н/д | 119,0 | 125,0 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | н/д | 119,0 | 125,0 |
| 4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - | - |
|  | В том числе: -ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -//-//- | - | - | - |
|  | -районные котельные | -//-//- | - | - | - |
| 4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -//-//- | 19,24 | 19,24 | 20,44 |
| 4.4 | Протяженность сетей | км | 5,43 | 5,43 | 6,67 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - | - |
| 5.2 | Потребление газа – всего | млн.куб.м/ год | - | - | - |
|  | В том числе: -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | - | - | - |
| 5.3 | Источники подачи газа | -//-//- | - | - | - |
| 5.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 15% | 20% | 20% |