
	
	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ Красноярского края
	8 (39167) 9-06-20| http://adm-dzergin.ru/  dzergin@krasmail.ru

	
	
	УТВЕРЖДАЮ 
Глава Дзержинско-Тасеевского муниципального округа
____________/ Дергунов В.Н./
«___» _____________ 2025 г.

      М.П.


	СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 ДЗЕРЖИНСКО-ТАСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

до 2035 года
Обосновывающие материалы

ГЛАВА 2-18


	
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС


	с.Дзержинское, с.Тасеево

2025 год



СОДЕРЖАНИЕ

8ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


81.
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


122.
Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе



143.
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


163.1.
Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий


194.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


285.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе



29ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ


33ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


331.
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды


352.
Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии


413.
Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


42ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ


…………………


421.
Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)


422.
Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


463.
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения


47ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ


471.
Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии


482.
Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


483.
Сведения о наличии баков-аккумуляторов


484.
Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии


515.
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения


54ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


541.
Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления


572.
Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


573.
Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


584.
Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок


585.
Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок


586.
Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок



597.
Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии


598.
Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


599.
Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


6010.
Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии


6011.
Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями


6112.
Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения


6113.
Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


6314.
Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения



6415.
Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения


67ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


671.
Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)


672.
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения


683.
Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


684.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


685.
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


686.
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки



697.
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


718.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций



72ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………


721.
Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


732.
Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии


733.
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения


734.
Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения


735.
оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения


…………


756.
Предложения по источникам инвестиций


76ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


761.
Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения


852.
Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива



853.
Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива


854.
виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого Природного газа и в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


865.
Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе


866.
Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа



87ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


871.
Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения


882.
Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


883.
Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам


894.
Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки


905.
Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


91ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ


911.
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


1002.
Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


1003.
Расчеты экономической эффективности инвестиций


102ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ


1021.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях


1022.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии


1023.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)



1034.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети


1045.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности


1046.
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке


1057.
Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)



1058.
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии


1069.
Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)



10610.
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии


10611.
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)


10712.
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)


10713.
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)


10814.
Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях


112ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


1121.
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


1152.
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


1153.
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей


117ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


1171.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения



1172.
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации


1173.
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации


1184.
Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации



1185.
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


119ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


1191.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии


1252.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них


1263.
Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения


127ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


1271.
Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения


1272.
Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения


………..



1273.
Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


128ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ




ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период.

Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2024 год. На конец базового периода теплоснабжение в округе осуществляется от 21 котельных. 

Расчетная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельных – 12,01389 Гкал/ч (таблица 1).

Таблица 1- Тепловая нагрузка за 2024 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,45044
	-
	0,45044

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,26155
	н/д
	0,26155

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	0,24432
	-
	0,24432

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,08518
	-
	0,08518

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	0,04346
	-
	0,04346

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,10907
	-
	0,10907

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,28295
	-
	0,28295

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,59574
	-
	0,59574

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,6
	-
	0,6

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	2,58348
	-
	2,58348

	11
	Котельная «Центральная» 

(с.Тасеево, ул. Партизанская, дом 3а)
	0,7841
	-
	0,7841

	12
	Котельная «Школа №1» 

(с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24)
	0,4326
	-
	0,4326

	13
	Котельная «Школа №2»  

(с.Тасеево, ул, Мичурина, д, 8, стр, 3)
	0,5829
	-
	0,5829

	14
	Котельная «Детский сад №9»  

(с.Тасеево, ул, Сурикова, д, 10а)
	1.1052
	-
	1.1052

	15
	«Детский сад №6»  

(с.Тасеево, ул, Октябрьская, д, 141)
	0.0968
	-
	0.0968

	16
	Котельная «БПК» 

(с.Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а)
	1,1052
	-
	1,1052

	17
	Котельная «ЦРБ» 

(с.Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г)
	1,6413
	-
	1,6413

	18
	Котельная «Собственная база» 

(с.Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46)
	0,1653
	-
	0,1653

	19
	Котельная «Нефтяник» 

(с.Тасеево, пер. Гагарина д. 2)
	0,3511
	-
	0,3511

	20
	Котельная «ПУ-72» 

(с.Тасеево, ул. Луначарского, д. 64в)
	0,3287
	-
	0,3287

	21
	Котельная «Школа №3»

(с.Сухово, ул. Солонцы, 13г)
	0,1645
	-
	0,1645

	ИТОГО
	12,01389
	-
	12,01389


Таблица 2- Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в границах Дзержинского района
	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	ИТОГО

	
	
	Котельная №1
	Котельная №2
	Котельная №3
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная №8
	Котельная №9
	Котельная №10
	

	Население
	отопление и вентиляция
	3831,68
	243,75
	276,6
	251,78
	257,41
	208,84
	158,91
	113,83
	290,28
	332,1
	5965,18

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	3831,68
	243,75
	276,6
	251,78
	257,41
	208,84
	158,91
	113,83
	290,28
	332,1
	5965,18

	Объекты социальной сферы
	отопление и вентиляция
	2634,95
	0
	486,41
	245,66
	144,89
	426,12
	426,78
	126,02
	871,21
	0
	5362,04

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	2634,95
	0
	486,41
	245,66
	144,89
	426,12
	426,78
	126,02
	871,21
	0
	5362,04

	Прочие потребители
	отопление и вентиляция
	966,71
	987,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1953,76

	
	ГВС
	0
	1,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,37

	
	суммарное потребление
	966,71
	988,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1955,13

	Всего суммарное потребление
	7433,34
	1232,17
	763
	497,45
	402,3
	634,95
	585,69
	239,85
	1161,49
	332,1
	13282,34


Таблица 3- Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в границах Тасеевского района
	Наименование 

 котельной
	Количество выработанной тепловой энергии Гкал/год
	Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, Гкал/год

	Котельная «Центральная» (с.Тасеево, ул. Партизанская, дом 3а)
	2325,3
	1922,63

	Котельная «Школа №1» (с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24)
	1656,63
	1369,76

	Котельная «Школа №2» (с.Тасеево, ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	2127,57
	1759,15

	Котельная «Детский сад №9» (с.Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а)
	391,09
	323,37

	Котельная «Детский сад №6» (с.Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141)
	232,97
	192,63

	Котельная «БПК» (с.Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а)
	3376,61
	2791,90

	Котельная «ЦРБ» (с.Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г)
	4999,06
	4133,39

	Котельная «Собственная база» (с.Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46)
	498,7
	412,34

	Котельная «Нефтяник» (с.Тасеево, пер. Гагарина, д. 2)
	959,07
	792,99

	Котельная «ПУ-72» (с.Тасеево, ул. Луначарского, д.64в)
	601,33
	497,20

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы, 13г)
	622,59
	750,12

	Итого 
	17790,92
	14945,48


2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в округе, относится теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение осуществляется ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ», а также котельными социальных объектов.
На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть по элементам территориального деления.

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников в соответствии с выбранным вариантом развития определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения выполнить следующие мероприятия:

· 
провести модернизацию оборудования источников тепловой энергии;

· 


обеспечить объекты предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;

· 
обеспечить потребителей приборами учета тепловой энергии.

В целом по муниципальному образованию существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, составили 22,2% отпуска тепловой энергии в сеть. 

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия источников теплоснабжения округа выявил отсутствие дефицитов мощности источников теплоснабжения.

В базовом периоде договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались. 

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) муниципальное образование учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития города и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Большая часть жилищного фонда находится в удовлетворительном состоянии, ветхого жилья на территории нет.
Развитие среды проживания населения муниципального образования создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса. 

Округ не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения.

Проектом предусмотрено строительство:
· Физкультурно-оздоровительный комплекс
;
· Жилой многоквартирный дом
;
·  Планируется присоединить 4 двухквартирных жилых дома общей площадью 480 м² с объем потребления тепловой энергии 0.02 Гкал/час к действующей котельной «ПУ-72» и 4 жилых дома общей площадью 195 м² с объем потребления тепловой энергии 0.01 Гкал/час к котельной «Центральная». 

· Так же планируется выполнить снос ветхого жилья с процентом износа 70% и более. Новое жилищное строительство планируется индивидуальное усадебное 100% из расчета 22 м²/чел. площадь приусадебных участков 6-15 соток. Индивидуальное строительство будет выполняться за счет средств населения.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.
3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

· базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

· удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2017-2032 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;

· ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

· СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

· СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Климатические параметры для расчета удельных показателей теплопотребления зданий нового строительства приняты по СП 131.13330.2012, для существующих зданий - по РМД 23-16-2012 и приведены в таблице.

Таблица 4 – Параметры климата, принятые при разработке удельных показателей 

	
	Наименование показателя, здания
	Единицы измерения
	Существующая застройка
	Новое строительство

	1
	Жилые здания, гостиницы общежития
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	20
	20

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-39
	-39

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-8,7
	-8,7

	
	Продолжительность отопительного режима
	сут.
	249
	249

	2
	Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4 и 5
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	18
	18

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-39
	-39

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-8,7
	-8,7

	3
	Школы общеобразовательные
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	20
	20

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-39
	-39

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-8,7
	-8,7

	4
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	21
	21

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-39
	-39

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-8,7
	-8,7

	5
	Дошкольные учреждения
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	22
	22

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-39
	-39

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-8,7
	-8,7


3.1. Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице.

Таблица 5 – Базовая удельная потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции по СП 131.13330.2012 Вт/(0С*м3) 

	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,29

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,44
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232


Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице.

Таблица 6 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м3) 

	Тип здания
	Расчетная температура внутреннего воздуха
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	20
	17,2
	15,7
	14,1
	13,6
	12,7
	12,1
	11,4
	11

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	18
	17,6
	15,9
	15,1
	13,4
	13
	12,4
	11,7
	11,2

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	20
	14,9
	14,5
	14
	13,6
	13,2
	12,7
	12,3
	11,8

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	21
	20,2
	20,2
	20,2
	
	
	
	
	

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки
	18
	9,6
	9,2
	8,8
	8,4
	8,4
	 
	 
	 

	склады
	16
	9,1
	8,8
	8,4
	8
	8
	 
	 
	 

	6 Административного назначения (офисы)
	18
	15,1
	14,2
	13,8
	11,3
	10
	9,2
	8,4
	8,4


Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице.
Таблица 7 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м2) 

	Тип здания
	Высота этажа
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	3,5
	60,2
	54,8
	 
	47,5
	44,5
	42,2
	39,9
	38,4

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	3
	52,8
	47,7
	45,2
	40,2
	38,9
	37,1
	35,1
	33,7

	
	6
	105,5
	95,3
	90,4
	80,4
	77,8
	74,1
	70,2
	67,4

	
	12
	211
	190,7
	180,7
	160,8
	155,6
	148,2
	140,4
	134,8

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	3
	44,7
	43,4
	42,1
	40,7
	39,5
	38,1
	36,8
	35,3

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	3
	60,5
	60,5
	60,5
	0
	0
	0
	0
	0

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки,
	3
	28,8
	27,6
	26,3
	25,1
	25,1
	0
	0
	0

	
	6
	57,6
	55,3
	52,7
	50,3
	50,3
	0
	0
	0

	склады
	6
	52,1
	50
	47,6
	45,5
	45,5
	 
	 
	 

	
	12
	104,3
	100
	95,3
	91
	59,8
	 
	 
	 

	6 Административного назначения (офисы)
	3
	45,2
	42,7
	41,4
	33,9
	30,1
	27,6
	25,1
	25,1

	
	4,5
	67,8
	64
	62,1
	50,9
	45,2
	41,4
	37,7
	37,7

	
	6
	90,4
	85,4
	82,8
	67,8
	60,2
	55,3
	50,3
	50,3


Нормативы потребления тепловой энергии утверждены Приказом Департамента по тарифам Красноярского края от 15.06.2016 № 85-ТЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению (с изменениями на 6 декабря 2017 года)».
Таблица 8 – Нормативы потребления тепловой энергии с.Дзержинское
	N п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1
	1
	0,0472
	-
	0,0472

	1.2
	2
	0,0494
	-
	-

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	2.1
	2
	0,0190
	-
	-


Нормативы потребления тепловой энергии с.Тасеево

	N п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1
	1
	0
	-
	0,0479

	1.2
	2
	0,0490
	-
	0,0509

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	2.1
	1
	-
	-
	0,1980

	2.2
	2
	-
	-
	0,0200

	2.3
	3
	-
	-
	0,0198


Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих: в состав общего имущества в многоквартирном доме.

4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах Тасеевского района и приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами муниципального образования на перспективу до 2032 года не прогнозируются. 

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии в границах Дзержинского района представлены в таблицах ниже.

Таблица 9 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348

	отопление, Гкал/ч
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348

	отопление, Гкал/ч
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,901
	3,901
	3,901
	3,901
	3,901
	3,901
	3,901

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,861
	3,861
	3,861
	3,861
	3,861
	3,861
	3,861


Таблица 10 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574

	отопление, Гкал/ч
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574

	отопление, Гкал/ч
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,147
	1,147
	1,147
	1,147
	1,147
	1,147
	1,147


Таблица 11 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №3, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155

	отопление, Гкал/ч
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155

	отопление, Гкал/ч
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262


Таблица 12 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №4, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518


	отопление, Гкал/ч
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518

	отопление, Гкал/ч
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195


Таблица 13 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №5, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346

	отопление, Гкал/ч
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346

	отопление, Гкал/ч
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515



Таблица 14 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №6, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432

	отопление, Гкал/ч
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432

	отопление, Гкал/ч
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,263
	1,263
	1,263
	1,263
	1,263
	1,263
	1,263


Таблица 15 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №7, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295

	отопление, Гкал/ч
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295

	отопление, Гкал/ч
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,724
	0,724
	0,724
	0,724
	0,724
	0,724
	0,724


Таблица 16 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №8, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907

	отопление, Гкал/ч
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907

	отопление, Гкал/ч
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,736
	0,736
	0,736
	0,736
	0,736
	0,736
	0,736


Таблица 17 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №9, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044

	отопление, Гкал/ч
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044

	отопление, Гкал/ч
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615


Таблица 18 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №10, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	отопление, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	отопление, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8


Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.
5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии., в том числе работающих на единую тепловую сеть по элементам территориального деления.

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников в соответствии с выбранным вариантом развития определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения выполнить следующие мероприятия:

· КР теплового пункта, в том числе систем автоматики, диспетчеризации и учета энергоресурсов
(Установка приборов учета тепловой энергии, замена насосного оборудования и автоматики);

· обеспечить объекты предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;

· обеспечить потребителей приборами учета тепловой энергии.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2019 г. №405 «О внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей актуализации не разрабатывается. 
Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях         и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта;

- от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения применяется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 8.0.0.9249u, дата сборки 27.04.2025, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

           [image: image1.png]rpam

Zul.uGIS 8.0

Bepais 8.0.0.9248u
Bara chop 27.04.2025

©1991-2025, Momrepn 000, Carcr-TleTepSypr
hito:/funwn polterm.com  maito:polterm @polterm.com
©1991-2025, Anexceii Aunpos, Carcr TlerepBypr
malto:a2a@olterm.com

©1991-2025, [iwirpuii O32pos, Carscr Tlerepbypr
maito:douser @polterm. com





С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:

-          просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;

-          коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);

-          моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;

-          отображение отключений на карте;

-          формирование списков отключаемых объектов;

-          расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;

-          архивы отключений и контуров отопления.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

6.  Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки в границах Дзержинского района отражены в Таблице 9-18.
Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия котельных в границах Тасеевского района с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности котельных, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, представлены в Таблице 19.
Таблица 19 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии 
	Наименование показателя
	Существующая тепловая мощность и перспективная тепловая нагрузка в зоне действия  котельной. Гкал/час

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032 годы
	2033-2036 годы

	Котельная ««Центральная» (ул. Партизанская, д. 3а), кадастровый квартал  24:36:0000000:1489



	Располагаемая тепловая мощность
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,7841
	0,8041
	0,8241
	0,8441
	0,8641
	0,8641
	0,8641
	0,8641

	Резервная тепловая мощность
	1.4535
	1.4335
	1.4135
	1.3935
	1.3735
	1.3735
	1.3735
	1.3735

	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24), кадастровый квартал 24:36:00000000:1482

	Располагаемая тепловая мощность
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62

	Тепловая нагрузка потребителей
	0.4326
	0.4326
	0.4326
	0.4326
	0.4326
	0.4326
	0.4326
	0.4326

	Резервная тепловая мощность
	1.0876
	1.0876
	1.0876
	1.0876
	1.0876
	1.0876
	1.0876
	1.0876

	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3), кадастровый квартал 24:36:00000000:1483

	Располагаемая тепловая мощность
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6

	Тепловая нагрузка потребителей
	0.5829
	0.5829
	0.5829
	0.5829
	0.5829
	0.5829
	0.5829
	0.5829

	Резервная тепловая мощность
	0.8872
	0.8872
	0.8872
	0.8872
	0.8872
	0.8872
	0.8872
	0.8872

	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а), кадастровый квартал 24:36:00000000:1483

	Располагаемая тепловая мощность
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6

	Тепловая нагрузка потребителей
	0.1334
	0.1334
	0.1334
	0.1334
	0.1334
	0.1334
	0.1334
	0.1334

	Резервная тепловая мощность
	0.4227
	0.4227
	0.4227
	0.4227
	0.4227
	0.4227
	0.4227
	0.4227

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141), кадастровый квартал 24:36:00000000:0:1486

	Располагаемая тепловая мощность
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3

	Тепловая нагрузка потребителей
	0.0968
	0.0968
	0.0968
	0.0968
	0.0968
	0.0968
	0.0968
	0.0968

	Резервная тепловая мощность
	0.1822
	0.1822
	0.1822
	0.1822
	0.1822
	0.1822
	0.1822
	0.1822

	Котельная «БПК» ( ул. Новый квартал, д. 24а), кадастровый квартал 24:36:000000000:0:1488

	Располагаемая тепловая мощность
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62

	Тепловая нагрузка потребителей
	1.1052
	1.1052
	1.1052
	1.1052
	1.1052
	1.1052
	1.1052
	1.1052

	Резервная тепловая мощность
	0.3003
	0.3003
	0.3003
	0.3003
	0.3003
	0.3003
	0.3003
	0.3003

	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г), кадастровый квартал 24:36:1711009:0:01

	Располагаемая тепловая мощность
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0

	Тепловая нагрузка потребителей
	1.6413
	1.6413
	1.6413
	1.6413
	1.6413
	1.6413
	1.6413
	1.6413

	Резервная тепловая мощность
	1.0298
	1.0298
	1.0298
	1.0298
	1.0298
	1.0298
	1.0298
	1.0298

	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46), кадастровый квартал 24:36:00000000:0:1490

	Располагаемая тепловая мощность
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	Тепловая нагрузка потребителей
	0.1653
	0.1653
	0.1653
	0.1653
	0.1653
	0.1653
	0.1653
	0.1653

	Резервная тепловая мощность
	0.5945
	0.5945
	0.5945
	0.5945
	0.5945
	0.5945
	0.5945
	0.5945

	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2), кадастровый квартал 24:36:00000000:0:1487

	Располагаемая тепловая мощность
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08

	Тепловая нагрузка потребителей
	0.3511
	0.3511
	0.3511
	0.3511
	0.3511
	0.3511
	0.3511
	0.3511

	Резервная тепловая мощность
	0.6596
	0.6596
	0.6596
	0.6596
	0.6596
	0.6596
	0.6596
	0.6596

	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в), кадастровый квартал 24:36:00000000:0:1485

	Располагаемая тепловая мощность
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,3287
	0,3387
	0,3487
	0,3587
	0,3687
	0,3687
	0,3687
	0,3687

	Резервная тепловая мощность
	0.4049
	0.3949
	0.3849
	0.3749
	0.3649
	0.3649
	0.3649
	0.3649

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул.Солонцы, 13г), кадастровый квартал 

	Располагаемая тепловая мощность
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,1645
	0,1645
	0,1645
	0,1645
	0,1645
	0,1645
	0,1645
	0,1645

	Резервная тепловая мощность
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	Итого

	Располагаемая тепловая мощность
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52

	Тепловая нагрузка потребителей
	5,7859
	5,8159
	5,8459
	5,8759
	5,9059
	5,9059
	5,9059
	5,9059

	Резервная тепловая мощность
	7,5123
	7,4823
	7,4523
	7,4223
	7,3923
	7,3923
	7,3923
	7,3923


7. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели. 

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование. 

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В сельских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

[image: image2.emf]
[image: image3]
Рисунок 1 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2
где S — характеристика сопротивления, представляющая собой па​дение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

· отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;

· при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

Разработка гидравлического режима тепловых сетей.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

· давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

· 
давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

· 
давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или величины допустимого кавитационного запаса;

· 
давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

· 
перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;

· 
статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.

Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.

Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.

Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуется:

1.
Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.
Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1.
на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2.
на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.
Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4.
Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5.
Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6.
Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также газового топлива котельных установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7.
На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8.
Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

8.1.
регулировать температуру теплоносителя, а следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

8.2.
Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.
8. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

9. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В мастер-плане схемы теплоснабжения были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.

Мероприятия:

1. В границах Дзержинского района: 

· Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 6ул. Кирова, 148б по ул. Комсомольская протяженностью 23 м;

· Реконструкция участка тепловой сети котельной № 9 по ул. Больничная протяженностью 138 м;

· Модернизация системы водоподготовки на котельной № 7, Усолка;

· Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1 котельной «ЦК старая» по пер. Свободный 12в на ул. Ленина, 97 м;

· Капитальный ремонт участка тепловых сетей котельной «КГБУЗ «Дзержинская районная больница»» в с.Дзержинское протяженностью 566 м;

· Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до жилого дома по ул.Больничная №46 в с.Дзержинское протяженностью 118 м;

· Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до ТК1 в с.Дзержинское протяженностью 75 м;

· Установка "Терморобота" котельная №3 пер. Школьный, 9А;

· Установка "Терморобота" котельная №4 пер. Полевой, 5А;

· Установка "Терморобота" котельная №5 ул.Чехова, 23Б;

· Установка "Терморобота" котельная №6 ул.Кирова, 148Б;

· Установка "Терморобота" котельная №8 ул.Академика Павлова, 13А;

· Установка "Терморобота" котельная №7 д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б;

· Оснащение РИСЭ всех котельных.

2. В границах Тасеевского района:

Тепловые сети котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а):

· 2022 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

· 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 70 м;

· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 99 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 110 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 129 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 225 м;

· 2033 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 120 м.

Тепловые сети котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24):

· 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 65 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 39 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 15 м.

Тепловые сети котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3):

· 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 90 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 90 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 90 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 90 м.

Тепловые сети котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а):

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

· 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 250 м;

Тепловые сети котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а):

· 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 34 м;

· 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 85 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 30 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 80 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 71 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 50 м.

Тепловые сети котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а):

· 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 95 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 50 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 20 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 181 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 120 м;

· 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 210 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 240 м.

Тепловые сети котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2):

· 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 96 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 70 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 70 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 60 м.

Тепловые сети котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а):

· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 85 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 58 м.

Тепловые сети котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в):

· 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 30 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 50 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 50 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 50 м.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

10. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории округа экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.   

11. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Для реализации варианта № 2 требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости этой причины достаточно для понимания того, что вариант № 2 не самый оптимальный.
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

12. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Таблица 20 - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Дзержинского района
	Наименование участка
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км
	Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м
	Vi li, м3

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	100
	0,0065
	543
	9,666

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	100
	0,0065
	805
	5,233

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	100
	0,0065
	588
	3,822

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	100
	0,0065
	375
	2,438

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	100
	0,0065
	1183
	7,690

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	100
	0,0065
	244
	1,586

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	100
	0,0065
	774
	5,031

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	100
	0,0065
	1487
	7,151

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	100
	0,0065
	1230
	7,996

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	100
	0,0065
	5316
	35,002


Таблица 21 - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Тасеевского района

	Наименование  котельной
	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия  котельной, м3/час

	
	Существующее
	Перспективное

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032 годы
	2033-2036 годы

	Котельная «Центральная» 

(ул. Партизанская, дом 3а)
	31,364
	32,164
	32,964
	33,764
	34,564
	34,564
	34,564
	34,564

	Котельная «Школа №1» 

(ул. Краснопартизанская, д. 24)
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304

	Котельная «Школа №2»  

(ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316

	Котельная «Детский сад №9»  

(ул. Сурикова, д. 10а)
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336

	Котельная «Детский сад №6» 

(ул. Октябрьская, д. 141)
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872

	Котельная «БПК» 

( ул. Новый квартал, д. 24а)
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208

	Котельная «ЦРБ» 

( ул. Гусарова, д. 2г)
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652

	Котельная «Собственная база» 

(ул. Пролетарская, д. 46)
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612

	Котельная «Нефтяник» 

(пер. Гагарина, д. 2)
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044

	Котельная «Центральная» 

(ул. Партизанская, дом 3а)
	13,148
	13,548
	13,948
	14,348
	14,748
	14,748
	14,748
	14,748

	Котельная «»Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы, 13Г)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 
	224,856
	226,056
	227,256
	228,456
	229,656
	229,656
	229,656
	229,656


13. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования округа закрытая. 

Расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей отсутствует. 

14. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования, установленного в  котельных округа, баки-аккумуляторы по состоянию на отчетный (базовый) период отсутствуют.
15. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В муниципальном образовании в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках. 

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. 

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Таблица 22 – Баланс теплоносителя в границах Дзержинского района
	Источник централизованного теплоснабжения
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год
	Производительность установки водоподготовки, м3/час

	2024 год

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,45044
	42,27
	0,0292
	0,06

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,26155
	8,64
	0,0158
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	0,24432
	6,32
	0,0115
	0,03

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,08518
	2,94
	0,0074
	0,02

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	0,04346
	9,29
	0,0232
	0,05

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,10907
	4,62
	0,0048
	0,01

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,28295
	6,08
	0,0152
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,59574
	1,92
	0,0216
	0,05

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,6
	11,67
	0,0241
	0,05

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	2,58348
	9,66
	0,0008
	0,0018

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	0,45044
	42,27
	0,1057
	0,23

	Итого
	5,25619
	103,41
	0,26
	0,57


В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.
Таблица 23 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме в границах Дзержинского района
	Показатель
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2024 год

	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	42,27
	0,23

	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	8,64
	0,13

	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	6,32
	0,09

	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	2,94
	0,06

	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	9,29
	0,19

	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	4,62
	0,04

	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	6,08
	0,12

	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	1,92
	0,17

	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	11,67
	0,19

	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	9,66
	0,85

	Итого
	103,41
	2,06


Таблица 24 – Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия котельных Тасеевского района
	Наименование параметра
	Эксплуатационный режим
	Аварийный режим

	Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, д. 3а)

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	31,364
	32,772

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	31,364
	32,772

	Котельная «Школа №1» ( ул. Краснопартизанская д. 24)

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	17,304
	17,675

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	17,304
	17,675

	Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина д. 8. стр. 3)

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	23,316
	24,194

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	23,316
	24,194

	Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова д. 10а)

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	5,336
	5,676

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	5,336
	5,676

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская д. 141)

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	3,872
	3,922

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	3,872
	3,922

	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал д. 24а)

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	44,208
	44,816

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	44,208
	44,816

	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова д. 2г)

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	65,652
	69,014

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	65,652
	69,014

	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская д. 46)

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	6,612
	7,029

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	6,612
	7,029

	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	14,044
	14,480

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	14,044
	14,480

	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского д.64в)

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	13,148
	13,807

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	13,148
	13,807

	Итого 

	Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час
	224,856
	233,385

	Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час
	224,856
	233,385


16.  Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 25 – Баланс теплоносителя в границах Дзержинского района 
	Источник централизованного теплоснабжения
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год
	Производительность установки водоподготовки, м3/час

	2024 год

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,45044
	42,27
	0,0292
	0,06

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,26155
	8,64
	0,0158
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	0,24432
	6,32
	0,0115
	0,03

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,08518
	2,94
	0,0074
	0,02

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	0,04346
	9,29
	0,0232
	0,05

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,10907
	4,62
	0,0048
	0,01

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,28295
	6,08
	0,0152
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,59574
	1,92
	0,0216
	0,05

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,6
	11,67
	0,0241
	0,05

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	2,58348
	9,66
	0,0008
	0,0018

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	0,45044
	42,27
	0,1057
	0,23

	2025-2030 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,45044
	42,27
	0,0292
	0,06

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,10907
	4,62
	0,0048
	0,01

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,28295
	6,08
	0,0152
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,59574
	1,92
	0,0216
	0,05

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,6
	11,67
	0,0241
	0,05

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	2,58348
	9,66
	0,0008
	0,0018

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	0,45044
	42,27
	0,1057
	0,23

	2031-2034 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,45044
	42,27
	0,0292
	0,06

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,10907
	4,62
	0,0048
	0,01

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,28295
	6,08
	0,0152
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,59574
	1,92
	0,0216
	0,05

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,6
	11,67
	0,0241
	0,05

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	2,58348
	9,66
	0,0008
	0,0018

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	0,45044
	42,27
	0,1057
	0,23


В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 26 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме в границах Дзержинского района
	Показатель
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2024 год

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	42,27
	0,23

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	8,64
	0,13

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	6,32
	0,09

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	2,94
	0,06

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	9,29
	0,19

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	4,62
	0,04

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	6,08
	0,12

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	1,92
	0,17

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	11,67
	0,19

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	9,66
	0,85

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	42,27
	0,23

	2025-2030 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	42,27
	0,23

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	4,62
	0,04

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	6,08
	0,12

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	1,92
	0,17

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	11,67
	0,19

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	9,66
	0,85

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	42,27
	0,23

	2031-2034 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	42,27
	0,23

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	4,62
	0,04

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	6,08
	0,12

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	1,92
	0,17

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	11,67
	0,19

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	9,66
	0,85

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	42,27
	0,23


Таблица 27 – Существующий и перспективный баланс потерь теплоносителя в тепловых сетях котельных Тасеевского района

	Наименование  котельной
	Баланс потерь теплоносителя в тепловых сетях  котельной, м3/час

	
	Существующий
	Перспективный

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032 годы
	2033-2035 годы

	Котельная «Центральная» 

(ул. Партизанская, дом 3а)
	31,364
	32,164
	32,964
	33,764
	34,564
	34,564
	34,564
	34,564

	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304

	Котельная «Школа №2»  

(ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316

	Котельная «Детский сад №9»  

(ул. Сурикова, д. 10а)
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872

	Котельная «БПК» 

( ул. Новый квартал, д. 24а)
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208

	Котельная «ЦРБ» 

( ул. Гусарова, д. 2г)
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652

	Котельная «Собственная база» 

(ул. Пролетарская, д. 46)
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612

	Котельная «Нефтяник» 

(пер. Гагарина, д. 2)
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044

	Котельная «Центральная» 

(ул. Партизанская, дом 3а)
	13,148
	13,548
	13,948
	14,348
	14,748
	14,748
	14,748
	14,748

	Итого 
	224,856
	226,056
	227,256
	228,456
	229,656
	229,656
	229,656
	229,656


ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
17. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Плавила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет: 

· не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

· не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

3. Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

4. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

5. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

6. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Перспективное развитие системы теплоснабжения предусматривает:

· Модернизация системы водоподготовки на котельной № 7, Усолка;
· Установка "Терморобота" котельная №3 пер.Школьный, 9А;
· Установка "Терморобота" котельная №4 пер.Полевой, 5А;
· Установка "Терморобота" котельная №5 ул.Чехова, 23Б;
· Установка "Терморобота" котельная №6 ул.Кирова, 148Б;
· Установка "Терморобота" котельная №8 ул.Академика Павлова, 13А;
· Установка "Терморобота" котельная №7 д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б.

Ремонт источников тепловой энергии, в том числе систем автоматики, диспетчеризации и учета энергоресурсов.
18. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории округа по состоянию на отчетный (базовый) отсутствуют.  
19. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 
20. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования не предусматривается. 

21. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
На территории муниципального образования отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 
22. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории округа не предусматривается.
23. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Перспективное развитие системы теплоснабжения предусматривает:

· Модернизация системы водоподготовки на котельной № 7, Усолка;
· Установка "Терморобота" котельная №3 пер.Школьный, 9А;
· Установка "Терморобота" котельная №4 пер.Полевой, 5А;
· Установка "Терморобота" котельная №5 ул.Чехова, 23Б;
· Установка "Терморобота" котельная №6 ул.Кирова, 148Б;
· Установка "Терморобота" котельная №8 ул.Академика Павлова, 13А;
· Установка "Терморобота" котельная №7 д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б.

Ремонт источников тепловой энергии, в том числе систем автоматики, диспетчеризации и учета энергоресурсов.

24. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

25. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Не предусматривается из-за отсутствия в муниципальном образовании источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

26. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Перспективное развитие системы теплоснабжения предусматривает:

· Модернизация системы водоподготовки на котельной № 7, Усолка;
· Установка "Терморобота" котельная №3 пер.Школьный, 9А;
· Установка "Терморобота" котельная №4 пер.Полевой, 5А;
· Установка "Терморобота" котельная №5 ул.Чехова, 23Б;
· Установка "Терморобота" котельная №6 ул.Кирова, 148Б;
· Установка "Терморобота" котельная №8 ул.Академика Павлова, 13А;
· Установка "Терморобота" котельная №7 д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б.

Ремонт источников тепловой энергии, в том числе систем автоматики, диспетчеризации и учета энергоресурсов.

27. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

3. Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

4. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

5. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

6. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

28. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Схемой предусмотрено подключение существующей и перспективной застройки к перспективным источникам тепловой энергии, а также генеральным планом предусмотрено дальнейшее увеличение жилищного фонда. 

29. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия Красноярского края характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. В Красноярского края функционируют сотни теплонасосных установок (ТНУ) с единичной тепловой мощностью до 50 кВт. Преимущественно, это установки отопления и ГВС индивидуальных жилых домов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед. 

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Дзержинского района в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.
Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).

30. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы. 

Отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения. 

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается. 
31. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

· надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

· Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

· Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

· Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


[image: image4.wmf],

95

10

30

38

,

0

19

,

0

62

,

0

26

,

0

86

,

0

2

8

t

j

D

´

+

´

+

=

H

П

s

B

R

П

R

b

S


Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч(км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:


[image: image5.wmf]13

,

0

09

,

0

07

,

0

35

,

0

563

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

П

B

H

s

R

э

t

j

 .

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для о источники теплоснабжения муниципального образования приводятся в таблице.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 28 – Эффективный радиус теплоснабжения источников
	Источник энерии
	Площадь, км2
	Нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч*км.кв.
	В, аб./кв.км
	Rопт, км
	Rмакс, км

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	1,90
	0,45044
	0,15
	4,74
	1,10
	1,23

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,41
	0,26155
	0,37
	3,67
	0,23
	0,26

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	1,94
	0,24432
	0,07
	0,70
	1,10
	1,23

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,66
	0,08518
	0,14
	1,38
	0,38
	0,42

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	0,66
	0,04346
	0,16
	1,57
	0,38
	0,42

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,56
	0,10907
	0,03
	0,33
	0,32
	0,35

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,56
	0,28295
	0,23
	2,27
	0,32
	0,35

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,05
	0,59574
	6,43
	64,30
	0,03
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,71
	0,6
	0,08
	0,79
	0,40
	0,45

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	5,42
	0,45044
	0,37
	3,67
	3,07
	3,44


	Наименование  котельной
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а)
	0,369

	Котельная «Школа №1» ( ул. Краснопартизанская, д. 24)
	0,149

	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	0,225

	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)
	0,245

	Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141)
	0,042

	Котельная «БПК» ( ул. Новый квартал, д. 24а)
	0,529

	Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г)
	0,234

	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)
	0,206

	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)
	0,216

	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)
	0,169

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Слобода, 13Г)
	0,930


ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

32. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции. 
Способ прокладки принимается с учетом сохранения вечномерзлых грунтов: надземно, на низких опорах; наземно или полузаглубленно, в бетонных гидроизоли-рованных каналах. Согласно данным на территории округа предусматривается:

· замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

· реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов

· строительство сетей теплоснабжения для строящихся объектов капитального строительства;

· строительство сетей теплоснабжения для существующих потребителей.
Для обеспечения бесперебойной работы тепловых источников в случае отключения основного электропитания необходимо предусмотреть резервные источники электроснабжения (РИСЭ) в виде дизельных электростанций стационарной или передвижной конфигурации с мощностью не менее 30 кВт. Данные резервные источники предназначены для поддержания функционирования электрооборудования котельных в периоды отсутствия основного энергоснабжения.
33. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжение жилищной, комплексной, производственной застройки во вновь осваиваемых районах округа планируется организовывать от индивидуальных источников тепловой энергии муниципального образования - печей и электрических отопительных приборов.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перспективные приросты тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах на перспективу до 2036 года не прогнозируется.

34. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

35. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется

36. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а также строительство резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых систем.

37. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

38. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
В связи с физическим и моральным износом участков существующих тепловых сетей необходима их замена. 
Мероприятия в границах Дзержинского района:

· Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 6ул. Кирова, 148б по ул. Комсомольская протяженностью 23 м;

· Реконструкция участка тепловой сети котельной № 9 по ул. Больничная протяженностью 138 м;

· Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1 котельной «ЦК старая» по пер. Свободный 12в на ул. Ленина, 97 м;

· Капитальный ремонт участка тепловых сетей котельной "ЦРБ" в с.Дзержинское протяженностью 566 м;

· Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до жилого дома по ул.Больничная №46 в с.Дзержинское протяженностью 118 м;

· Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до ТК1 в с.Дзержинское протяженностью 75 м.

Мероприятия в границах Тасеевского района:
1) Тепловые сети котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а) введены в эксплуатацию в 1986 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 45%.

· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 99 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 110 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 129 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 225 м.

· Тепловые сети котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24) введены в эксплуатацию в 1978 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 45%.

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 39 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 15 м.

· Тепловые сети котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3) введены в эксплуатацию в 1989 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 60%.

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 90 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 90 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 90 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 90 м.

2) Тепловые сети котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а) введены в эксплуатацию в 1988 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 65%.
· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

· 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 250 м.

3) Тепловые сети котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а) введены в эксплуатацию в 1991 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 50%.
· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 30 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 80 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 71 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 50 м.

4) Тепловые сети котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а) введены в эксплуатацию в 1984 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 50%.
· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 50 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 20 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 181 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 120 м;

· 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 210 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 240 м;

· 2033 год – реконструкция теплотрассы участок №8, длиной 200 м.

5) Тепловые сети котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2 ) введены в эксплуатацию в 1977 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 50%.
· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 70 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 70 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 60 м.

6) Тепловые сети котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а) введены в эксплуатацию в 1990 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 40%.
· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 85 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 58 м.

7) Тепловые сети котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в) введены в эксплуатацию в 1979 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 40%.
· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 30 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 50 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 50 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 50 м.

39. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Повысительные насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют и их строительство не требуется. 

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИ
Я ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

40. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории округа закрытая схема теплоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-кона "О водоснабжении и водоотведении»:

· с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

· с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить бойлеры для обеспечения ГВС; 

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении. 

Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС. 

Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.
41. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Переход на закрытую схему ГВС не требуется. 
42. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории округа закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую схему ГВС не требуется.
43. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему ГВС не требуется. 

44. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему ГВС не требуется. 

Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Методика определение расчетной производительности ВПУ

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии с СП-124-13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»):

· 
в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

· 
в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

· 
для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков- аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; изменение объема трубопроводов в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Расчеты производятся с учетом множества факторов при разработке проектной документации

45. Предложения по источникам инвестиций

Переход на закрытую схему ГВС не требуется. 

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

46. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 29 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	уголь
	2178,73
	2178,73
	2178,73
	2178,73
	2178,73
	2178,73
	2178,73

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	уголь
	1113,80
	1113,80
	1113,80
	1113,80
	1113,80
	1113,80
	1113,80

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	уголь
	1003,60
	1003,60
	1003,60
	1003,60
	1003,60
	1003,60
	1003,60

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	уголь
	679,38
	679,38
	679,38
	679,38
	679,38
	679,38
	679,38

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	уголь
	773,83
	773,83
	773,83
	773,83
	773,83
	773,83
	773,83

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	уголь
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	уголь
	940,64
	940,64
	940,64
	940,64
	940,64
	940,64
	940,64

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	уголь
	2523,99
	2523,99
	2523,99
	2523,99
	2523,99
	2523,99
	2523,99

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	уголь
	415,13
	415,13
	415,13
	415,13
	415,13
	415,13
	415,13

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	уголь
	14723,95
	14723,95
	14723,95
	14723,95
	14723,95
	14723,95
	14723,95

	Итого
	
	24848,03
	24848,03
	24848,03
	24848,03
	24848,03
	24848,03
	24848,03


Таблица 30 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал

	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	уголь
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	уголь
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	уголь
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	уголь
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	уголь
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	уголь
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	уголь
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	уголь
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	уголь
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79


Таблица 31 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	уголь
	292,77
	292,77
	292,77
	292,77
	292,77
	292,77
	292,77

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	уголь
	348,94
	348,94
	348,94
	348,94
	348,94
	348,94
	348,94

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	уголь
	269,45
	269,45
	269,45
	269,45
	269,45
	269,45
	269,45

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	уголь
	166,67
	166,67
	166,67
	166,67
	166,67
	166,67
	166,67

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	уголь
	186,56
	186,56
	186,56
	186,56
	186,56
	186,56
	186,56

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	уголь
	159,99
	159,99
	159,99
	159,99
	159,99
	159,99
	159,99

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	уголь
	271,04
	271,04
	271,04
	271,04
	271,04
	271,04
	271,04

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	уголь
	315,32
	315,32
	315,32
	315,32
	315,32
	315,32
	315,32

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	уголь
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	уголь
	1483,65
	1483,65
	1483,65
	1483,65
	1483,65
	1483,65
	1483,65

	Итого
	
	3889,02
	3889,02
	3889,02
	3889,02
	3889,02
	3889,02
	3889,02


Таблица 32 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), м3

	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12 «Г»
	уголь
	4,538
	4,538
	4,538
	4,538
	4,538
	4,538
	4,538

	2
	с. Дзержинское, ул. Больничная 53
	уголь
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	3
	с. Дзержинское, пер. Школьный, 9а
	уголь
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067

	4
	с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а
	уголь
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509

	5
	с. Дзержинское, ул. Чехова, 23б
	уголь
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570

	6
	с. Дзержинское, ул. Кирова, 148б
	уголь
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824

	7
	д. Усолка, ул. Молодежная, 1б
	уголь
	0,829
	0,829
	0,829
	0,829
	0,829
	0,829
	0,829

	8
	с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, 13а
	уголь
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	9
	с. Дзержинское,ул. Больничная, 47в
	уголь
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895

	10
	с. Дзержинское, ул. Кирова, 156
	уголь
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207

	Итого
	
	11,892
	11,892
	11,892
	11,892
	11,892
	11,892
	11,892


Таблица 33 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 34 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 35 – Расчеты по котельным в границах Тасеевского района перспективных максимальных и годовых расходов бурого угля марки 2БР Степановского месторождения для зимнего и летнего периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования котельных
	Вид расхода топлива
	Период расхода топлива
	Расход бурого угля марки 2БР 
Степановского месторождения, т

	
	
	Существующий
	Перспективный

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032 годы
	2033-2035 годы

	Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а)

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	1289
	1289
	1289
	1289
	1289
	1289
	1289
	1289

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24)

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	753
	753
	753
	753
	753
	753
	753
	753

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3)

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а)

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а)

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а)

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	1827
	1827
	1827
	1827
	1827
	1827
	1827
	1827

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2 )

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а)

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	545
	545
	545
	545
	545
	545
	545
	545

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в)

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	935
	935
	935
	935
	935
	935
	935
	935

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 

	максимальный часовой
	Зимний (сентябрь-май)
	29,7
	29,7
	29,7
	29,7
	29,7
	29,7
	29,7
	29,7

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	годовой
	Зимний (сентябрь-май)
	8354
	8354
	8354
	8354
	8354
	8354
	8354
	8354

	
	Летний (июнь-август)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Наименование

котельной
	Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час
	Присоединенная

тепловая

нагрузка

(мощность),

Гкал/ч
	Объем

производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное

топливо
	Фактический

удельный

расход

удельного

топлива,

кг.у.т./Гкал
	Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3)

	2023-2025 годы

	Котельная с. Сухово
	0,21
	0,16
	717,84
	Уголь
	161,4
	8500
	106,7
	92,44

	2026-2030 годы

	Котельная с. Сухово
	0,21
	0,16
	717,84
	Уголь
	161,40

0
	8500
	107
	92,44

	2031-2035 годы

	Котельная с. Сухово
	0,21
	0,16
	717,84
	Уголь
	161,4
	8500
	107
	92,44



Таблица 36 – Перспективный топливный баланс для котельных в границах Тасеевского района по основному виду топлива
	Наименование основного вида топлива
	Расчеты нормативных запасов топлива

	
	Существующие
	Перспективные

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032 годы
	2033-2035 годы

	Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а)

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т.
	1289
	1289
	1289
	1289
	1289
	1289
	1289
	1289

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3

	Котельная «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24)

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т.
	753
	753
	753
	753
	753
	753
	753
	753

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1

	Котельная «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3)

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т.
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635

	Котельная «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а)

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т.
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т.
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4

	Котельная «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а)

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т.
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6

	Котельная «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а)

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т.
	1827
	1827
	1827
	1827
	1827
	1827
	1827
	1827

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7

	Котельная «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2 )

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9

	Котельная «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а)

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.
	545
	545
	545
	545
	545
	545
	545
	545

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6

	Котельная «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в)

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.
	935
	935
	935
	935
	935
	935
	935
	935

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8

	Итого 

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.
	9 350,6
	9 350,6
	9 350,6
	9 350,6
	9 350,6
	9 350,6
	9 350,6
	9 350,6

	Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения
т.у.т.
	5638,4
	5638,4
	5638,4
	5638,4
	5638,4
	5638,4
	5638,4
	5638,4


	Наименование котельной
	Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час
	Максимально-часовой расход топлива, т, тыс.м3/час
	Расход топлива за сутки,т, тыс.м3/сут
	Аварийный запас топлива, т, тыс.м3

	2023-2025 годы

	Котельная с. Сухово
	0,02
	0,02
	0,43
	1,28

	2026-2030 годы

	Котельная с. Сухово
	0,02
	0,02
	0,43
	1,28

	2031-2035годы

	Котельная с. Сухово
	0,02
	0,02
	0,43
	1,28


47. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Таблица 37 – Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ).
	Наименование котельной
	Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час
	Максимально-часовой расход топлива, т/час
	Расход топлива за сутки,т/сут
	Аварийный запас топлива, т

	2024 год

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,28
	0,88
	21,17
	63,51

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,15
	0,45
	10,82
	32,47

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	0,13
	0,41
	9,75
	29,25

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,09
	0,28
	6,60
	19,80

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	0,10
	0,31
	7,52
	22,56

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,02
	0,06
	1,34
	4,03

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,12
	0,38
	9,14
	27,42

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,33
	1,02
	24,52
	73,57

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,05
	0,17
	4,03
	12,10

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	0,54
	1,67
	40,20
	120,59

	2025-2030 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,28
	0,88
	21,17
	63,51

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,15
	0,45
	10,82
	32,47

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	0,13
	0,41
	9,75
	29,25

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,09
	0,28
	6,60
	19,80

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	0,10
	0,31
	7,52
	22,56

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,02
	0,06
	1,34
	4,03

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,12
	0,38
	9,14
	27,42

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,33
	1,02
	24,52
	73,57

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,05
	0,17
	4,03
	12,10

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	0,54
	1,67
	40,20
	120,59

	2031-2036 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,28
	0,88
	21,17
	63,51

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,15
	0,45
	10,82
	32,47

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	0,13
	0,41
	9,75
	29,25

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,09
	0,28
	6,60
	19,80

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	0,10
	0,31
	7,52
	22,56

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,02
	0,06
	1,34
	4,03

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,12
	0,38
	9,14
	27,42

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,33
	1,02
	24,52
	73,57

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,05
	0,17
	4,03
	12,10

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	0,54
	1,67
	40,20
	120,59


В таблице 36 отображена информация в границах Тасеевского района
48. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является уголь. 
49. виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого Природного газа и в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом используемого топлива является уголь. 
Основным видом топлива для существующих котельных округа является бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения. Резервное и аварийное топливо для котельных отсутствует. Также используется уголь ближайших разрезов как Бородинский, Абанский, Балахтинский.
50.  Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим видом топлива является уголь. На начало периода планирования использование угля на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования - использование угля и на источниках тепловой энергии составляет 100 %. 
51.  Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват 100% территории поселения централизованным теплоснабжением с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива угля. 
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

52. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Тепловые сети котельных округа состоят из нерезервируемых участков.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы. параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты Рит = 0.97;

· тепловых сетей Ртс = 0.9;

· потребителя теплоты Рпт = 0.99;

· системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0.9 х 0.97 х 0.99 = 0.86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются мероприятиями:

· установление предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· место размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

· достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника тепловой энергии. тепловых сетей потребителей тепловой энергии. числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе [Кг] принимается равным 0.97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются мероприятиями:

· готовность системы централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

· достаточность установленной тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

· способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

· организационные, технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

· максимально допустимые числа часов готовности для источника тепловой энергии.

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

· первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

· вторая категория - потребители. допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии. но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12°С; промышленных зданий до 8 °С. 

Отказы на тепловых сетях котельных округа приведшие к нарушению теплоснабжения, за предшествующие 5 лет не зарегистрированы.

53. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях осуществляется в сроки, указанные в таблице ниже
Время полного восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях 

Таблица 38

	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления 

теплоснабжения, часов

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54


Диаметры трубопроводов тепловых сетей котельных составляют 32-219 мм. среднее время, затрачиваемое на полное восстановление работоспособности тепловых сетей котельных при отказах, составляет 5-6 часов.
54.  Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результат расчета средней вероятности безотказной работы системы теплоснабжения котельных округа по отношению к потребителям тепловой энергии составляет 0.86, что соответствует минимально допустимому показателю вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом, предусмотренным СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
55. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», минимально допустимый коэффициент готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе Кг принимается равным 0.97.

Готовность к исправной работе системы централизованного теплоснабжения определяется по уравнению:

Кг = (8760 - z1 - z2 - z3 - z4) / 8760. 

где:

•
z1 -
число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;  

•
z2 -
число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии. Принимается по среднестатистическим данным z2 ≤ 50 часов;

•
z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

•
z4 -
число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 ≤ 10 часов.

В результате проведенного анализа установлено, что коэффициент готовности к исправной работе систем теплоснабжения котельных округа соответствует нормативу, на перспективу до 2036 года у тепловых сетей котельных сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.    
56. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от «29» декабря 2012 года № 565/667, показателем, определяемым приведённым объёмом недоотпуска тепловой энергии в результате нарушений в подаче тепловой энергии, является показатель относительного аварийного недоотпуска тепловой энергии в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей.

На перспективу до 2036 года показатели надежности теплоснабжения характеризуют системы теплоснабжения котельных округа, как малонадежные и надежные системы теплоснабжения.

Применение в котельных рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов на перспективу до 2036 года не прогнозируется.  

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

57. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:
Таблица 39 – Необходимые мероприятия, тыс.руб *
	Наименование мероприятия
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 6ул. Кирова, 148б по ул. Комсомольская протяженностью 23 м
	138,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция участка тепловой сети котельной № 9 по ул. Больничная протяженностью 138 м
	
	1 105,94
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация системы водоподготовки на котельной № 7, Усолка
	
	
	
	
	87,00
	
	
	
	
	

	Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1 котельной «ЦК старая» по пер. Свободный 12в на ул. Ленина, 97 м
	
	
	
	584,00
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловых сетей котельной "ЦРБ" в с.Дзержинское протяженностью 566 м
	
	8 490,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до жилого дома по ул.Больничная №46 в с.Дзержинское протяженностью 118 м
	
	1 748,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до ТК1 в с.Дзержинское протяженностью 75 м
	
	1 500,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №3 пер.Школьный, 9А
	
	
	19 152,0
	
	
	
	
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №4 пер.Полевой, 5А
	
	
	
	16 131,0
	
	
	
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №5 ул.Чехова, 23Б
	
	
	
	
	12 465,0
	
	
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №6 ул.Кирова, 148Б
	
	
	
	
	
	22 982,0
	
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №8 ул.Академика Павлова, 13А
	
	
	
	
	
	
	16 131,0
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №7 д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	
	
	
	
	
	
	
	19 152,0
	
	

	Обеспечение РИСЭ
	
	1 100,0
	1 100,0
	1 100,0
	
	
	
	
	
	


	Наименование мероприятия
	Величина планируемых инвестиций, тыс. руб.

	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 -36 года
	Всего

	Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а)

	Замена котла №1
	-
	-
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450
	-
	-
	-
	-
	450

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450
	450

	Замена системы освещения
	320
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	320

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90
	-
	-
	-
	-
	90

	Установка приборов учета на котельной
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа №1
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	60

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	240
	240

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 30м
	-
	427
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	427

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 70м
	-
	-
	-
	604
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	604

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 99м
	-
	-
	-
	-
	671
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	671

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 110м
	-
	-
	-
	-
	-
	671
	-
	-
	-
	-
	-
	671

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 129м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	787
	-
	-
	-
	787

	Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 225м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1373
	-
	-
	1373

	Итого по мероприятиям
	320
	427
	950
	884
	671
	671
	540
	847
	1373
	0
	690
	7373

	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская. д. 24)

	Замена котла №1
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	380

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	380

	Замена системы освещения
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Монтаж установки ХВО
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80

	Установка приборов учета на котельной
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа №1
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	140

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 65м
	-
	397
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	397

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 60м
	-
	-
	-
	-
	-
	366
	-
	-
	-
	-
	-
	366

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 39м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	238
	-
	-
	-
	-
	238

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 15м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	92
	-
	-
	-
	92

	Итого по мероприятиям
	400
	537
	380
	140
	0
	1246
	298
	92
	0
	380
	0
	3473

	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)

	Замена котла №1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	-
	380

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	380

	Замена системы освещения
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Замена дымососа №1
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	60

	Установка пожарной сигнализации
	-
	-
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	140

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 30м
	-
	-
	183
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	183

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 90м
	-
	-
	-
	-
	549
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	549

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 90м
	-
	-
	-
	-
	-
	549
	-
	-
	-
	-
	-
	549

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 90м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	549
	-
	-
	-
	549

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 90м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	549
	-
	-
	549

	Итого по мероприятиям
	180
	60
	363
	540
	549
	549
	440
	549
	549
	0
	380
	4159

	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)

	Замена котла №1
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	200

	Замена системы освещения
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	110

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80

	Установка пожарной сигнализации
	-
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 40м
	-
	-
	-
	-
	-
	244
	-
	-
	-
	-
	-
	244

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 45м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	275
	-
	-
	-
	-
	275

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 250м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1525
	-
	1525

	Итого по мероприятиям
	310
	180
	80
	0
	420
	244
	275
	0
	200
	1525
	0
	3234

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)

	Замена котла №1
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	200

	Замена системы освещения
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	110

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80

	Итого по мероприятиям
	110
	0
	220
	80
	0
	200
	0
	0
	0
	200
	0
	810

	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)

	Замена котла №1
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	380

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	80

	Установка приборов учета на котельной
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	140

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 34м
	-
	214
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	214

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 85м
	-
	-
	519
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	519

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 80м
	-
	-
	-
	-
	488
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	488

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 30м
	-
	-
	-
	-
	-
	183
	-
	-
	-
	-
	-
	183

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 80м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	488
	-
	-
	-
	-
	488

	Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 71м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	433
	-
	-
	433

	Реконструкция теплотрассы участок №7 длиной 50м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	305
	305

	Итого по мероприятиям

	880
	214
	739
	520
	548
	183
	568
	380
	433
	0
	365
	4830

	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г)

	Замена котла №1
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	200

	Монтаж установки ХВО
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	130
	-
	-
	-
	-
	-
	130

	Установка приборов учета на котельной
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа №1
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 95м
	-
	-
	580
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	580

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 50м
	-
	-
	-
	-
	305
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	305

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 20м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	122
	-
	-
	-
	-
	122

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 181м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1104
	-
	-
	-
	1104

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 120м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	732
	-
	-
	732

	Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 210м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1281
	-
	1281

	Реконструкция теплотрассы участок №7 длиной 240м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1464
	1464

	Итого по мероприятиям
	560
	770
	580
	0
	505
	190
	122
	1104
	932
	1281
	1464
	7508

	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)

	Замена котла №1
	-
	-
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450
	-
	-
	-
	-
	450

	Замена системы освещения
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	80

	Установка приборов учета на котельной
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	60

	Установка пожарной сигнализации
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	-
	125
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	125

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 96м
	-
	586
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	586

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 45м
	-
	-
	-
	-
	275
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	275

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 70м
	-
	-
	-
	-
	-
	427
	-
	-
	-
	-
	-
	427

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 70м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	427
	-
	-
	427

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 60м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	366
	366

	Итого по мероприятиям
	300
	1286
	450
	0
	400
	507
	450
	0
	647
	60
	366
	4466

	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)

	Замена котла №1
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	-
	300

	Замена системы освещения
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80

	Установка приборов учета на котельной
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа №1
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60

	Установка пожарной сигнализации
	-
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	130
	-
	130

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 85м
	-
	-
	-
	519
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	519

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 60м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	366
	-
	-
	-
	-
	366

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 80м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	488
	-
	-
	-
	488

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 58м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	354
	354

	Итого по мероприятиям
	120
	480
	0
	599
	500
	360
	586
	488
	0
	430
	414
	3977

	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)

	Замена котла №2
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена системы освещения
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	80

	Установка приборов учета на котельной
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	125
	125

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 40м
	-
	-
	244
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	244

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 30м
	-
	-
	-
	183
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	183

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 50м
	-
	-
	-
	-
	305
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	305

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 50м
	-
	-
	-
	-
	-
	305
	-
	-
	-
	-
	-
	305

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 50м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	305
	-
	-
	-
	-
	305

	Итого по мероприятиям
	180
	220
	244
	683
	305
	305
	305
	80
	220
	0
	125
	2667

	Всего по мероприятиям:
	3360
	4174
	4006
	3446
	3898
	4455
	3584
	3540
	4354
	3876
	3804
	42497


* Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.
Развитие усадебной застройки обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла.

58. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Источниками планируемых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления реконструкции, модернизации котельных и реконструкции тепловых сетей котельных являются финансовые средства ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы при заключении концессионного соглашения. Часть мероприятий реализуется за счет средств бюджета.
59. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

Финансирование осуществляется за счет субсидии выделенной МО по государственной программе Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.
Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобретению и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудования и работ по наладке и установке в данном регионе.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

60.  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

61. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.
	


62.  Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии в границах Дзержинского района равен:
Таблица 40 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии
	Наименование котельной
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал

	2024 год

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	2178,73
	Уголь
	292,77
	705,64

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	1113,80
	Уголь
	348,94
	705,64

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	1003,60
	Уголь
	269,45
	705,58

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	679,38
	Уголь
	166,67
	705,61

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	773,83
	Уголь
	186,56
	705,64

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	495,00
	Уголь
	159,99
	189,29

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	940,64
	Уголь
	271,04
	705,64

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	2523,99
	Уголь
	315,32
	705,60

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	415,13
	Уголь
	394,63
	705,61

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	14723,95
	Уголь
	1483,65
	705,74

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	2178,73
	Уголь
	292,77
	198,25

	2025-2030 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	2178,73
	Уголь
	292,77
	705,64

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	1113,80
	Уголь
	348,94
	705,64

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	1003,60
	Уголь
	269,45
	705,58

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	679,38
	Уголь
	166,67
	705,61

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	773,83
	Уголь
	186,56
	705,64

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	495,00
	Уголь
	159,99
	189,29

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	940,64
	Уголь
	271,04
	705,64

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	2523,99
	Уголь
	315,32
	705,60

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	415,13
	Уголь
	394,63
	705,61

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	14723,95
	Уголь
	1483,65
	705,74

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	2178,73
	Уголь
	292,77
	198,25

	2031-2034 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	2178,73
	Уголь
	292,77
	705,64

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	1113,80
	Уголь
	348,94
	705,64

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	1003,60
	Уголь
	269,45
	705,58

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	679,38
	Уголь
	166,67
	705,61

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	773,83
	Уголь
	186,56
	705,64

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	495,00
	Уголь
	159,99
	189,29

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	940,64
	Уголь
	271,04
	705,64

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	2523,99
	Уголь
	315,32
	705,60

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	415,13
	Уголь
	394,63
	705,61

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	14723,95
	Уголь
	1483,65
	705,74

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	2178,73
	Уголь
	292,77
	198,25


63. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 41 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование источника
	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	148,7
	0,06
	9,67
	0,00040
	164,38

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	80,5
	0,03
	5,23
	0,00037
	174,07

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	58,8
	0,03
	3,82
	0,00046
	141,11

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	37,5
	0,02
	2,44
	0,00049
	132,94

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	118,3
	0,02
	7,69
	0,00018
	368,20

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	24,4
	0,00
	1,59
	0,00015
	424,69

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	77,4
	0,03
	5,03
	0,00033
	198,18

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	110,0
	0,07
	7,15
	0,00062
	104,97

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	123,0
	0,01
	8,00
	0,00009
	713,62

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	4,2
	0,01
	0,27
	0,00178
	36,55

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	538,5
	0,40
	35,00
	0,00074
	88,08


64. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 42 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	1,38
	2178,73
	0,17

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	1,84
	1113,80
	0,22

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	1,84
	1003,60
	0,20

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,76
	679,38
	0,28

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	1,08
	773,83
	0,31

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	1,3
	495,00
	0,14

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	1,3
	940,64
	0,19

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	1,62
	2523,99
	0,53

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	1,2
	415,13
	0,07

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	6
	14723,95
	0,47

	Итого
	18,32
	24848,03
	 


65. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 43 - Материальная характеристика тепловых сетей
	Наименование участка
	Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li км
	Материальная Ха-рка участков

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,543
	148,70

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,805
	80,50

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	0,588
	58,80

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,375
	37,50

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	1,183
	118,30

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,244
	24,40

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,774
	77,40

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	1,487
	110,00

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	1,23
	123,00

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	5,316
	538,45

	Котельная «Центральная» 

(с.Тасеево, ул. Партизанская, дом 3а)
	1,104
	89,542

	Котельная «Школа №1» 

(с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24)
	0,235
	20,79

	Котельная «Школа №2»  

(с.Тасеево, ул, Мичурина, д, 8, стр, 3)
	0,502
	46,665

	Котельная «Детский сад №9»  

(с.Тасеево, ул, Сурикова, д, 10а)
	0,388
	31,253

	«Детский сад №6»  

(с.Тасеево, ул, Октябрьская, д, 141)
	0,042
	3,738

	Котельная «БПК» 

(с.Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а)
	0,794
	67,221

	Котельная «ЦРБ» 

(с.Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г)
	1,881
	158,441

	Котельная «Собственная база» 

(с.Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46)
	0,515
	41,61

	Котельная «Нефтяник» 

(с.Тасеево, пер. Гагарина д. 2)
	0,458
	44,561

	Котельная «ПУ-72» 

(с.Тасеево, ул. Луначарского, д. 64в)
	0,323
	35,079

	Котельная «Школа №3» 

(с. Сухово, ул. Солонцы, 13г)
	0,189-
	


66. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
67. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

68. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

69. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В округе информация о 
доле отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Для потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

70. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Таблица 44- Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

	Наименование источника
	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	148,7
	0,06
	9,67
	0,00040
	164,38
	19,36

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	80,5
	0,03
	5,23
	0,00037
	174,07
	19,36

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	58,8
	0,03
	3,82
	0,00046
	141,11
	19,36

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	37,5
	0,02
	2,44
	0,00049
	132,94
	19,36

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	118,3
	0,02
	7,69
	0,00018
	368,20
	19,36

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	24,4
	0,00
	1,59
	0,00015
	424,69
	19,36

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	77,4
	0,03
	5,03
	0,00033
	198,18
	19,36

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	110,0
	0,07
	7,15
	0,00062
	104,97
	19,36

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	123,0
	0,01
	8,00
	0,00009
	713,62
	19,36

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	538,5
	0,40
	35,00
	0,00074
	88,08
	19,36


71. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

За последний год реконструкция сетей не проводилась.
72. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
За последний год реконструкция источников тепловой энергии не проводилась.
73. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения в границах Тасеевского района отображены в таблице далее.

	№ п/п
	Наименование индикатора 

развития систем теплоснабжения муниципального образования
	Единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2034 годы
	2035 год

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии. теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	360,6
	360,6
	360,6
	360,6
	360,6
	360,6
	360,6
	360,6

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а)
	Гкал/м2
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,7
	2,7

	4.2
	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)
	Гкал/м2
	2,7
	2,7
	2,7
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	4.3
	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	Гкал/м2
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,6
	2,6
	2,6

	4.4
	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)
	Гкал/м2
	3,1
	3,1
	3,1
	3,0
	3,0
	3,0
	2,9
	2,9

	4.5
	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)
	Гкал/м2
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	4.6
	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)
	Гкал/м2
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9

	4.7
	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г)
	Гкал/м2
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,5
	2,5

	4.8
	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)
	Гкал/м2
	3,2
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,0
	3,0

	4.9
	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)
	Гкал/м2
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	4.10
	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)
	Гкал/м2
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,6
	2,6

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал
	1157.927
	1151.936
	1146.263
	1140.884
	1135.777
	1135.777
	1135.777
	1135.777

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	т у.т./кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	30
	40
	50
	60
	70
	100
	100

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а)
	лет
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	45
	46

	11.2
	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)
	лет
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	53
	54

	11.3
	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	лет
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	42
	43

	11.4
	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)
	лет
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	43
	44

	11.5
	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)
	лет
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	43
	44

	11.6
	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	40
	41

	11.7
	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г)
	лет
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	47
	48

	11.8
	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)
	лет
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	54
	55

	11.9
	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)
	лет
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	41
	42

	11.10
	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)
	лет
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	52
	53

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60,05
	60,05

	12.2
	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76,17
	76,17

	12.3
	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77,69
	77,69

	12.4
	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86,34
	86,34

	12.5
	Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.6
	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54,16
	54,16

	12.7
	Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59,33
	59,33

	12.8
	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,21
	66,21

	12.9
	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	61,79
	61,79

	12.10
	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	68,11
	68,11

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированных за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а)
	%
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	66
	66

	13.2
	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)
	%
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	66
	66

	13.3
	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	100

	13.4
	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)
	%
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	66
	66

	13.5
	Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	13.6
	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)
	%
	0
	33
	33
	33
	66
	66
	100
	100

	13.7
	Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г)
	%
	0
	0
	33
	33
	33
	66
	100
	100

	13.8
	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)
	%
	0
	0
	0
	25
	25
	25
	50
	50

	13.9
	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)
	%
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	100
	100

	13.10
	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)
	%
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	14
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений. предписаний). применение санкций. предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. антимонопольного законодательства Российской Федерации. законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

74. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Таблица 45- Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей в границах Тасеевского района.

	Наименование показателя
	Показатели существующих и перспективных тарифно-балансовых 
расчетных моделей теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения  котельной

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032 годы
	2033-2036 годы

	Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	0,7841
	0,8041
	0,8241
	0,8441
	0,8641
	0,8641
	0,8641
	0,8641

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3

	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1

	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8. стр. 3)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	106.0
	104.3
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829

	Топливный баланс, 

т.у.т/год

	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635

	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4

	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	1,1052
	1,1052
	1,1052
	1,1052
	1,1052
	1,1052
	1,1052
	1,1052

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6

	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7

	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9

	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6

	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	0.3287
	0.3387
	0.3487
	0.3587
	0.3687
	0.3687
	0.3687
	0.3687

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово,ул. Солонцы,13г)

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	175,2
	175,2
	175,2
	175,2
	175,2
	175,2
	175,2
	175,2

	Итого

	Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации 
	112.2
	104.2
	104.3
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Баланс тепловой мощности, Гкал/час
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52

	Баланс тепловой энергии, Гкал/час
	57814
	5,8114
	5,8414
	5,8714
	5,9014
	5,9014
	5,9014
	5,9014

	Топливный баланс, 

т.у.т/год
	5813,6
	5813,6
	5813,6
	5813,6
	5813,6
	5813,6
	5813,6
	5813,6


75. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Статусом единой теплоснабжающей организации обладают ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
76. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Размеры тарифов на тепловую энергию. поставляемую потребителям формируются при соблюдении следующих параметров:

· тариф на тепловую энергию ежегодно формируется и пересматривается;

· в необходимую валовую выручку для расчета тарифа на тепловую энергию включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

· исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения). в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф на тепловую энергию включается инвестиционная составляющая. складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной Схемы теплоснабжения) из прибыли с учетом возникающих налогов;

· тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

· для обеспечения доступности услуг потребителям вырабатываются меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ежегодно пересматриваются или индексируются. Определяется долгосрочный период, в течение которого в тариф на тепловую энергию включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организаций коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.
ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

77. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Статусом единой теплоснабжающей организации обладают ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
78. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статусом единой теплоснабжающей организации обладают ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ».
79. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

В настоящее время на территории округа существует 2 теплоснабжающие организации: ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ». 
Предприятия отвечают требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающими организациями ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ».
80. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.  

81. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Система теплоснабжения ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», охватывает территорию с. Дзержинское и д. Усолка. ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» охватывает территорию с.Тасеево и с.Сухово. Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются теплоснабжающими организациями, при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них). Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации совпадают с местонахождением источников теплового ресурса.
ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

82. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии на территории муниципального образования включают в себя:

· Модернизация системы водоподготовки на котельной № 7, Усолка;
· Установка "Терморобота" котельная №3 пер.Школьный, 9А;
· Установка "Терморобота" котельная №4 пер.Полевой, 5А;
· Установка "Терморобота" котельная №5 ул.Чехова, 23Б;
· Установка "Терморобота" котельная №6 ул.Кирова, 148Б;
· Установка "Терморобота" котельная №8 ул.Академика Павлова, 13А;
· Установка "Терморобота" котельная №7 д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б.

Для обеспечения бесперебойной работы тепловых источников в случае отключения основного электропитания необходимо предусмотреть резервные источники электроснабжения (РИСЭ) в виде дизельных электростанций стационарной или передвижной конфигурации с мощностью не менее 30 кВт. Данные резервные источники предназначены для поддержания функционирования электрооборудования котельных в периоды отсутствия основного энергоснабжения.
В границах Тасеевского района информация отображена в таблице далее.

	Наименование мероприятия
	Величина планируемых инвестиций. тыс. руб.

	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	Всего

	Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а)

	Замена котла №1
	-
	-
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450
	-
	-
	-
	-
	450

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450
	450

	Замена системы освещения
	320
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	320

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90
	-
	-
	-
	-
	90

	Установка приборов учета на котельной
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа №1
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	60

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	240
	240

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 30м
	-
	427
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	427

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 70м
	-
	-
	-
	604
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	604

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 99м
	-
	-
	-
	-
	671
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	671

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 110м
	-
	-
	-
	-
	-
	671
	-
	-
	-
	-
	-
	671

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 129м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	787
	-
	-
	-
	787

	Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 225м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1373
	-
	-
	1373

	Итого по мероприятиям
	320
	427
	950
	884
	671
	671
	540
	847
	1373
	0
	690
	7373

	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)

	Замена котла №1
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	380

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	380

	Замена системы освещения
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Монтаж установки ХВО
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80

	Установка приборов учета на котельной
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа №1
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	140

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 65м
	-
	397
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	397

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 60м
	-
	-
	-
	-
	-
	366
	-
	-
	-
	-
	-
	366

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 39м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	238
	-
	-
	-
	-
	238

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 15м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	92
	-
	-
	-
	92

	Итого по мероприятиям
	400
	537
	380
	140
	0
	1246
	298
	92
	0
	380
	0
	3473

	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8. стр. 3)

	Замена котла №1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	-
	380

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	380

	Замена системы освещения
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Замена дымососа №1
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	60

	Установка пожарной сигнализации
	-
	-
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	140

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 30м
	-
	-
	183
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	183

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 90м
	-
	-
	-
	-
	549
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	549

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 90м
	-
	-
	-
	-
	-
	549
	-
	-
	-
	-
	-
	549

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 90м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	549
	-
	-
	-
	549

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 90м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	549
	-
	-
	549

	Итого по мероприятиям
	180
	60
	363
	540
	549
	549
	440
	549
	549
	0
	380
	4159

	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)

	Замена котла №1
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	200

	Замена системы освещения
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	110

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80

	Установка пожарной сигнализации
	-
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 40м
	-
	-
	-
	-
	-
	244
	-
	-
	-
	-
	-
	244

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 45м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	275
	-
	-
	-
	-
	275

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 250м

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1525
	-
	1525

	Итого по мероприятиям
	310
	180
	80
	0
	420
	244
	275
	0
	200
	1525
	0
	3234

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)

	Замена котла №1
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	200

	Замена системы освещения
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	110

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80

	Итого по мероприятиям
	110
	0
	220
	80
	0
	200
	0
	0
	0
	200
	0
	810

	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)

	Замена котла №1
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	380

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	80

	Установка приборов учета на котельной
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	140

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 34м
	-
	214
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	214

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 85м
	-
	-
	519
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	519

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 80м
	-
	-
	-
	-
	488
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	488

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 30м
	-
	-
	-
	-
	-
	183
	-
	-
	-
	-
	-
	183

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 80м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	488
	-
	-
	-
	-
	488

	Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 71м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	433
	-
	-
	433

	Реконструкция теплотрассы участок №7 длиной 50м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	305
	305

	Итого по мероприятиям

	880
	214
	739
	520
	548
	183
	568
	380
	433
	0
	365
	4830

	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г)

	Замена котла №1
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	200

	Монтаж установки ХВО
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	130
	-
	-
	-
	-
	-
	130

	Установка приборов учета на котельной
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа №1
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 95м
	-
	-
	580
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	580

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 50м
	-
	-
	-
	-
	305
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	305

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 20м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	122
	-
	-
	-
	-
	122

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 181м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1104
	-
	-
	-
	1104

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 120м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	732
	-
	-
	732

	Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 210м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1281
	-
	1281

	Реконструкция теплотрассы участок №7 длиной 240м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1464
	1464

	Итого по мероприятиям
	560
	770
	580
	0
	505
	190
	122
	1104
	932
	1281
	1464
	7508

	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)

	Замена котла №1
	-
	-
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450
	-
	-
	-
	-
	450

	Замена системы освещения
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	80

	Установка приборов учета на котельной
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	60

	Установка пожарной сигнализации
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	-
	125
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	125

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 96м
	-
	586
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	586

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 45м
	-
	-
	-
	-
	275
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	275

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 70м
	-
	-
	-
	-
	-
	427
	-
	-
	-
	-
	-
	427

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 70м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	427
	-
	-
	427

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 60м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	366
	366

	Итого по мероприятиям
	300
	1286
	450
	0
	400
	507
	450
	0
	647
	60
	366
	4466

	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2)

	Замена котла №1
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	Замена котла №2
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	Замена котла №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	-
	300

	Замена системы освещения
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80

	Установка приборов учета на котельной
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена дымососа №1
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	Замена дымососа №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60

	Установка пожарной сигнализации
	-
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	130
	-
	130

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 85м
	-
	-
	-
	519
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	519

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 60м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	366
	-
	-
	-
	-
	366

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 80м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	488
	-
	-
	-
	488

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 58м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	354
	354

	Итого по мероприятиям
	120
	480
	0
	599
	500
	360
	586
	488
	0
	430
	414
	3977

	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)

	Замена котла №2
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	Замена системы освещения
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180

	Монтаж установки ХВО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220
	-
	-
	220

	Замена насосного оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	80

	Установка приборов учета на котельной
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	125
	125

	Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 40м
	-
	-
	244
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	244

	Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 30м
	-
	-
	-
	183
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	183

	Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 50м
	-
	-
	-
	-
	305
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	305

	Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 50м
	-
	-
	-
	-
	-
	305
	-
	-
	-
	-
	-
	305

	Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 50м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	305
	-
	-
	-
	-
	305

	Итого по мероприятиям
	180
	220
	244
	683
	305
	305
	305
	80
	220
	0
	125
	2667

	Всего по мероприятиям:
	3360
	4174
	4006
	3446
	3898
	4455
	3584
	3540
	4354
	3876
	3804
	42497


83. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Согласно данным администрации на территории муниципального образования предусматривается:

· Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 6ул. Кирова, 148б по ул. Комсомольская протяженностью 23 м;
· Реконструкция участка тепловой сети котельной № 9 по ул. Больничная протяженностью 138 м;
· Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1 котельной «ЦК старая» по пер. Свободный 12в на ул. Ленина, 97 м;
· Капитальный ремонт участка тепловых сетей котельной "ЦРБ" в с.Дзержинское протяженностью 566 м;
· Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до жилого дома по ул.Больничная №46 в с.Дзержинское протяженностью 118 м;
· Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до ТК1 в с.Дзержинское протяженностью 75 м.
Данные в границах Тасеевского района отображены в пункте 1 настоящей главы 
84. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему ГВС не требуется.
ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
85. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.
86. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

87. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 46.

Таблица 46 - Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

	Наименование раздела
	Краткое содержание изменения

	Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Часть 2 "Источники тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 7 "Балансы теплоносителя"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 9 "Надежность теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования не разрабатывалась, согласно требованиям, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения.

	Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация. На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился.

	Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация.

	Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 10 "Перспективные топливные балансы"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

	Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация.

	Глава 16 " Реестр мероприятий схемы теплоснабжения "
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация.

	Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 18 " Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения "
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.


[image: image6.png]



34

[image: image7.png]v

m:t

mht

N e




_1654240639.unknown

_1654240640.unknown

