**Администрация Дзержинского района**



**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**с.Дзержинское**

28.03.2025 № 165-п

Об утверждении Порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Дзержинский район

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях ликвидации аварийных ситуаций на территории Дзержинского района и их последствий, совершенствования системы информирования населения, руководствуясь ст.19 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Дзержинский район согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дзержинского района В.Н. Дергунов

**Администрация Дзержинского района**



**Красноярского края**

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Дзержинского района Красноярского края от 28.03.2025 № 165-п

**ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В**

**ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

***«актуализация на 2025-2026 года»***

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663700, Красноярский край, Дзержинский район,

с. Дзержинское ул. Ленина, 15

**Содержание**

Раздел 1. Общие сведения………………………………………………………………………...4

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)…………………………....4

1.1.1. Общие положения…………………………………………………………………………..4

1.1.2.Основные понятия и термины……………………………………………………………...6

1.1.3. Цели, задачи, обязанности…………………………………………………………….…..7

1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования………………………………..10

1.1.4.1. Административное деление, население……………………………………………….10

[1.1.4.2. Климат и погодно-климатические явления](#_Toc191054530)………………………………………….. 13

[1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения 15](#_Toc191054531)

[1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению 19](#_Toc191054532)

[1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение 20](#_Toc191054533)

[1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования 21](#_Toc191054534)

[Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения 24](#_Toc191054536)

[2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения 24](#_Toc191054537)

[2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных   
ситуаций](#_Toc191054538) 28

[2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций 29](#_Toc191054539)

[Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения 31](#_Toc191054540)

[3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам 31](#_Toc191054541)

[3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения 34](#_Toc191054542)

[Раздел 4. Состав и дислокация сил и средств. 35](#_Toc191054546)

[5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций 35](#_Toc191054547)

[5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций 36](#_Toc191054548)

[5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций 37](#_Toc191054549)

[Раздел 5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) 42](#_Toc191054550)

[Раздел 6. Организация материально-технического, инженерного и финансовог обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения 45](#_Toc191054551)

[Раздел 7. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций 46](#_Toc191054552)

[Раздел 8. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения 47](#_Toc191054557)

[8.1. Ознакомление с Планом действий 47](#_Toc191054558)

[8.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения 47](#_Toc191054559)

[Раздел 9. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения 52](#_Toc191054560)

[9.1. Общие сведения 52](#_Toc191054561)

[9.2. Сведения об ответственных лицах 52](#_Toc191054562)

# Раздел 1. Общие сведения

# Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

## Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Дзержинский район Красноярского края (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования Дзержинский район Красноярского края на период до 2034 года, утвержденная постановлением от 01.07.2024 № 369-п администрации Дзержинского района Красноярского края «О внесении изменений в постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 20.02.2016г №50-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Дзержинского района»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться Плане действий – является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации**,** утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

**-** сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования *Дзержинский район Красноярского края*, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий  
в пределах, установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9.ПЛАС должен находиться:

а) в администрации муниципального образования *Дзержинский район Красноярского края;*

б) в организациях, функционирующих на системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район Красноярского края;*

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район Красноярского края;*

г) в оперативных службах, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район Красноярского края;*

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального образования *Дзержинский район Красноярского края*.

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы муниципального образования *Дзержинский район Красноярского края* по сельскому хозяйству и оперативному управлению.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.12.В соответствии с п. 1.1 приложения № 1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

## Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

**«*авария на объектах теплоснабжения*»** – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

***«инцидент»*** – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

***«технологический отказ»*** - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

***«функциональный отказ»*** *-* неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

**«*капитальный ремонт*»** – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

**«*коммунальные ресурсы»*** – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

***«коммунальные услуги»*** – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

***«мониторинг состояния системы теплоснабжения»*** – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

**«*неисправность*»** – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

**«*потребитель»*** лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

**«*управляющая организация»*** – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

**«*ресурсоснабжающая организация»*** – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

**«*система теплоснабжения*»** совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

**«*текущий ремонт*»** – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

**«*тепловая сеть*»** – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

**«*тепловой пункт*»** – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, для двух зданий или более);

**«*техническое обслуживание*»** – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности и (или) исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

***«технологические нарушения»*** – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

## Цели, задачи, обязанности

* + - 1. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального образования *Дзержинского района Красноярского края*, организаций, управляющих (обслуживающих) многоквартирные дома, организаций, функционирующих на системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электроснабжения, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании *Дзержинский район Красноярского края* следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании *Дзержинского района Красноярского края* для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

* + - 1. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.
      2. Организации, функционирующие на системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

* + - 1. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой или иными средствами связи о повреждениях: владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
      2. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на заместителя главы по сельскому хозяйству и оперативному управлению и оперативный штаб *Дзержинского района Красноярского края*, созданный для ликвидации аварий.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования *Дзержинский район Красноярского края* осуществляется в соответствии с «Регламентом взаимодействия администрации Дзержинского района Красноярского края и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах» и настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете *Дзержинского района Красноярского края* и организаций жилищно –коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании *Дзержинский район Красноярского края*.

* + - 1. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет правообладателей инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций: постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.

* + - 1. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения: администрацию муниципального округа и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей проживающих в них любым доступным способом: адреса и номера телефонов организаций, функционирующих на системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и (или) аварийных ситуациях в системах теплоснабжения.

## Краткая характеристика муниципального образования

## Административное деление, население

Муниципальное образование *Дзержинский район* является самостоятельным муниципальным образованием в составе Красноярского края, обладающим статусом муниципального района. Статус муниципального образования установлен в соответствии с Законом Красноярского края от 28.01.2005 №13-2902 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Дзержинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Административным центром муниципального образования *Дзержинский район* является – село Дзержинское *(входит в состав)*.

В состав муниципального района входят сельские поселения:

Александро-Ершинский сельсовет, Денисовский сельсовет, Дзержинский сельсовет,

Курайский сельсовет, Михайловский сельсовет, Нижнетанайский сельсовет, Орловский сельсовет, Шеломковский сельсовет. В числе кото­рых – 34 населённых пункта.

Дзержинский район, расположен в центральной части Красноярского края, в бассейне реки Усолка, представляет собой обширную территорию, простирающуюся с севера на юг на 66 километров и с запада на восток на 103 километра. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции, города Канска, составляет 84 километра. Площадь района составляет 3610 квадратных километров.

Сопредельными территориями района являются: на севере — Тасеевский район, на востоке — Абанский район, на юге — Канский район, на западе — Сухобузимский район. Общая численность постоянного населения по данным Всероссийская перепись населения составляет 14 552 человек.



Карта (схема) границ муниципального *Дзержинский район Красноярского края* приведена на рисунке 

Рисунок 1.1.1.



**Рисунок 1.1.1** – Карта (схема) границ муниципального образования *Дзержинский район Красноярского края.*

В состав муниципального образования *Дзержинского района* входят 34 населенных пунктов, в том числе: деревень - *(24)*, поселков - *(2),* сел -*(8)*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | тип |
| 1 | Дзержинское | село |
| 2 | Денисово | село |
| 3 | Курай | село |
| 4 | Улюколь | деревня |
| 5 | Усолка | деревня |
| 6 | Шеломки | село |
| 7 | Орловка | село |
| 8 | Александро-Ерша | деревня |
| 9 | Нижний Танай | село |
| 10 | Ашпатск | деревня |
| 11 | Топол | деревня |
| 12 | Колон | деревня |
| 13 | Канарай | деревня |
| 14 | Михайловка | село |
| 15 | Кондратьево | деревня |
| 16 | Кедровка | деревня |
| 17 | Николаевка | деревня |
| 18 | Новый | посёлок |
| 19 | Петровка | деревня |
| 20 | Батов | деревня |
| 21 | Чурюково | деревня |
| 22 | Плитная | деревня |
| 23 | Семёновка | деревня |
| 24 | Вознесенка | село |
| 25 | Макарово | деревня |
| 26 | Большая Степь | деревня |
| 27 | Таловая | деревня |
| 28 | Борки | деревня |
| 29 | Чемурай | деревня |
| 30 | Верхний Танай | деревня |
| 31 | Курыш | посёлок |
| 32 | Асанск | деревня |
| 33 | Харьковка | деревня |
| 34 | Мокрый Ельник | деревня |

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования, представлен в таблице.

**Таблица 1.1.1** – Административный состав муниципального образования *Дзержинский район Красноярского края.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Название населенного пункта | Численность населения, человек |
| 1 | Дзержинское | 7374 |
| 2 | Денисово | 972 |
| 3 | Курай | 648 |
| 4 | Улюколь | 644 |
| 5 | Усолка | 539 |
| 6 | Шеломки | 530 |
| 7 | Орловка | 465 |
| 8 | Александро-Ерша | 439 |
| 9 | Нижний Танай | 317 |
| 10 | Ашпатск | 264 |
| 11 | Топол | 222 |
| 12 | Колон | 214 |
| 13 | Канарай | 205 |
| 14 | Михайловка | 195 |
| 15 | Кондратьево | 166 |
| 16 | Кедровка | 142 |
| 17 | Николаевка | 139 |
| 18 | Новый | 139 |
| 19 | Петровка | 133 |
| 20 | Батов | 130 |
| 21 | Чурюково | 129 |
| 22 | Плитная | 102 |
| 23 | Семёновка | 85 |
| 24 | Вознесенка | 74 |
| 25 | Макарово | 69 |
| 26 | Большая Степь | 55 |
| 27 | Таловая | 52 |
| 28 | Борки | 39 |
| 29 | Чемурай | 33 |
| 30 | Верхний Танай | 12 |
| 31 | Курыш | 12 |
| 32 | Асанск | 9 |
| 33 | Харьковка | 4 |
| 34 | Мокрый Ельник | 0 |
| Итого | | 14 552 |

## Климат и погодно-климатические явления

**Климат**.

Резкую континентальность климата определяет географическое положение района вдали от океанов, внутри огромного континента. На формирование климата большое воздействие оказывает Сибирский антициклон, который в летний период формирует сухую и жаркую погоду, а в зимний — ясную и морозную. Воздействие антициклона прерывают в течение года до 12 раз циклоны, приходящие с Атлантики. Они, из-за удаленности, достигают Восточной Сибири сильно ослабленными, но все же приносят пасмурную, с осадками, погоду в летний и зимний периоды. Из-за сухости воздуха происходит большая разница температур как между летними и зимними месяцами, так и между дневными и ночными температурами.

Воздушные массы с Северного Ледовитого океана при северо-западном и северном ветрах, не встречая на пути горных систем, могут свободно проникать до южных районов края, вызывая резкое понижение температуры в теплую половину года, вплоть до заморозков, которые возможны у нас до 20 – 25 июня. В отдельные годы заморозки возможны даже в июле. Очень редко, особенно в зимний период, проникают тропические воздушные массы. В летнее время они проносят сухую жаркую погоду с сильно запыленным воздухом. При движении чувствуется его высокая температура, как от горячей печки. На солнце можно смотреть незащищенным глазом. Только не нужно это путать с задымленностью воздуха при лесных пожарах. В зимнее время тропические массы приносят резкое потепление, плюсовые температуры, даже обильное таяние снегов, дождь. Так было в новогоднюю ночь 1948 года и в течение трех дней. Из-за теплого дождя, обильного таяния снега образовались лужи, как в марте. Затем наступившее понижение температуры вызвало сильный гололед.


Дзержинская метеорологическая станция ведет систематическое наблюдение за погодой с 1932 года. Самая низкая температура за этот период опускалась до 52 градусов. Однако средняя многолетняя температура января составляет 21-22 градуса мороза. В летний период самая высокая температура воздуха достигала близко к 40 градусам. Средняя температура самого теплого месяца — июля — составляет 18-19 градусов тепла

Количество осадков колеблется от 350 до 400 мм в год. С наступлением летнего тепла увеличивается испаряемость, но не увеличивается количество осадков. Многие годы в июне-июле их выпадает недостаточно, и сельскохозяйственные растения страдают от недостатка влаги. Ранние заморозки могут быть во второй половине августа, ранний первый снег — в последних числах сентября или в начале октября, который обычно растаивает.

**Температура воздуха**

Средняя температура воздуха в Дзержинском р-н, основываясь на наблюдениях, оценивается 4.0°C. Месяц с самыми низкими температурами — февраль, среднесуточная температура -16.1 °C. Месяц с самыми высокими температурами - это июль с типичной температурой 25.7 °C. Верхний предел температуры, наблюдается в июне до 37.0°С, а самая низкая до -34.3°C в феврале. За год: дни ясной погоды - 63, снегопадные дни - 82, дни с дождем - 141, облачных дней - 80.

**Ветер**. Над большей частью территории *Дзержинского района* преобладают ветры западного, северо-западного направления. В зимнее время при антициклональном характере погоды наблюдается наибольшая повторяемость штилей. Минимальное значение: 0.01 *м/сек*, Максимальное значение: 7.62 *м/сек*, Среднее значение: 2.56 *м/сек*



*Роза ветров Дзержинского района*

**Осадки и снежный покров**. Атмосферные осадки на территории муниципального образования *Дзержинского района* определяются главным образом, циклонической деятельностью. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения.

Ежегодное количество осадков, составляющее 316 мм, выпадает неравномерно в течение года, 81% осадков приходится на лето. По данным СП 20.13330.2018, район относится:

- к III району по весу снегового покрова;

- ко II району по толщине стенки гололеда (5 мм);

-к III району по ветровому давлению нормативное значение ветрового давления –

0.38 кПа ).

**Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе.**

К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам оценки для большей части Европейской территории России:

*-* повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

- 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки.

- повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год.

Таким образом, климатическая характеристика района с территорией муниципального образования *Дзержинского района* свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

# Описание системы централизованного теплоснабжения

* + 1. В административных границах муниципального образования *Дзержинского района* централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.
    2. В муниципальном образовании *Дзержинский район* деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 2 (две) организации.

Перечень организаций, функционирующих на системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* представлен в таблице.

**Таблица 1.2.1** - Перечень организаций, функционирующих на системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район*

| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Адрес** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | 660075, Красноярский край, город Красноярск, Северо-Енисейская ул., д. 33, этаж 4 комната 5 |
| 2 | ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП» | 663700, Красноярский край, Дзержинский район, село Дзержинское, ул Кирова, зд. 156 стр. 2 |

* + 1. В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* функционирует 10 (десять) централизованных источников тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 18,32 Гкал/час.
    2. Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования *Дзержинский район* представлен в таблице.

**Таблица 1.2.2** – Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования *Дзержинский район.*

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения | Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦРБ (терморобот) | с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 2 | Котельная Детский дом | с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 3 | Котельная Школа №2 | с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 4 | Котельная детский сад Березка | с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 5 | Котельная Чехова | с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 6 | Котельная детский сад Колокольчик | с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 7 | Котельная д.Усолка | д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 8 | Котельная КрайДЭО | с.Дзержинское, ул.Больничная, 53 | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 9 | Котельная АТП | с.Дзержинское, ул.Кирова, 156 | ОАО "ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП" | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 10 | Модульная котельная с.Дзержинское | с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |

* + 1. Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования *Дзержинский район* представлен в таблице.

**Таблица 1.2.3** - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования *Дзержинский район.*

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦРБ (терморобот) | с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 2 | Котельная Детский дом | с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 3 | Котельная Школа №2 | с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 4 | Котельная детский сад Березка | с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 5 | Котельная Чехова | с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 6 | Котельная детский сад Колокольчик | с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 7 | Котельная д.Усолка | д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 8 | Котельная КрайДЭО | с.Дзержинское, ул.Больничная, 53 | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |
| 9 | Котельная АТП | с.Дзержинское, ул.Кирова, 156 | ОАО "ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП" |
| 10 | Модульная котельная с.Дзержинское | с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |

* + 1. Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования *Дзержинский район* представлены в таблице.

**Таблица 1.2.4** - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования *Дзержинский район:*

| **Трубопровод сети** | **Наружный диаметр трубопровода, мм** | **Протяженность (в двухтрубном исчислении), м** | **Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)** | **Тип прокладки** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Тип изоляции** | **Физ. износ, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная №1** | | | | | | | |
| Тепловая сеть ул. Кирова | 25-200 | 2655 | распределительные | Подземный | 1989 | Цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани | 31,40 |
| Тепловая сеть ул. Красноармейская | 40-100 | 900 | распределительные | Подземный | 1986 | Цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани | 35 |
| Тепловая сеть до ул. Детства, ул. Загорского, ул. Строительной, пер. Новый | 25-200 | 1761 | распределительные | Подземный | 1961 | Цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани | 41,40 |
| **Котельная №2** | | | | | | | |
| Тепловая сеть ул. Больничная 30,28,26,46,51,49 | 32-159 | 543 | распределительные | Подземный | 1987 | Опилки | 41 |
| **Котельная №3** | | | | | | | |
| Тепловая сеть ул. Больничная, ул. Ракуса, пер. Школьный | 32-108 | 805 | распределительные | Подземный | 1985 | Цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани | 32 |
| **Котельная №4** | | | | | | | |
| Тепловая сеть пер. Полевой | 32-108 | 375 | распределительные | Подземный | 1975 | Опилки, цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани | 58,6 |
| **Котельная №5** | | | | | | | |
| Тепловая сеть ул. Чехова | 32-159 | 1183 | распределительные | Подземный | 1985 | Опилки, минераловатные ткани | 100 |
| **Котельная №6** | | | | | | | |
| Тепловая сеть ул. Кирова, ул. Комсомольская | 32-108 | 588 | распределительные | Подземный | 1985 | Опилки, цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани | 30 |
| **Котельная №7** | | | | | | | |
| Тепловая сеть д. Усолка | 32-159 | 774 | распределительные | Подземный | 1991 | Цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани | 58 |
| **Котельная №8** | | | | | | | |
| Тепловая сеть ул. Ак. Павлова, ул. Белковского | 32-108 | 244 | распределительные | Подземный | 1998 | Минераловатные ткани | 46,6 |
| **Котельная №9** | | | | | | | |
| Тепловая сеть ул. Больничная, ул. Терешковой | 40-219 | 1487 | распределительные | Подземный | 1991 | Опилки, минераловатные ткани | 57,1 |
| **Котельная №10** | | | | | | | |
| Тепловая сеть АТП  с. Дзержинское, ул. Кирова, 156 | 32-159 | 1230 | распределительные | Подземный | 1989 | Опилки, минераловатные ткани | 57,5 |

# Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1.Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2.Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования *Дзержинский район* представлены в таблице .

**Таблица 1.3.1 -**Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования *Дзержинский район*:

| **№**  **п/п** | **Наименование источника тепловой энергии** | **Электросетевая**  **организация** | **Водоснабжающая организация** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦРБ (терморобот) | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | МКУ «Центр по осуществлению закупок» |
| 2 | Котельная Детский дом | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | МКУ «Центр по осуществлению закупок» |
| 3 | Котельная Школа №2 | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | МКУ «Центр по осуществлению закупок» |
| 4 | Котельная детский сад Березка | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | МКУ «Центр по осуществлению закупок» |
| 5 | Котельная Чехова | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | МКУ «Центр по осуществлению закупок» |
| 6 | Котельная детский сад Колокольчик | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | МКУ «Центр по осуществлению закупок» |
| 7 | Котельная д.Усолка | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | МКУ «Центр по осуществлению закупок» |
| 8 | Котельная КрайДЭО | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | ГПКК «ЦРКК» |
| 9 | Котельная АТП | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП» |
| 10 | Модульная котельная с.Дзержинское | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | МКУ «Центр по осуществлению закупок» |

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

-Главой муниципального образования *Дзержинский район;*

*-* руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;

*-* руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования *Дзержинский район* приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.37. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

# Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

* + 1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования *Дзержинский район* обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных и жилых домов на территории муниципального образования *Дзержинский район* по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

**Таблица 1.4.1.** - Распределение многоквартирных и жилых домов на территории муниципального образования *Дзержинский район* по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии:

| **№**  **п/п** | **Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома)** | **Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация** |
| --- | --- | --- |
| Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское | | |
| 1 | ул. Горького, ж.д. №№: 102, 131, 173 | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 2 | ул. Детства, МКД №№: 1, 4, 5, 7, 8, 9 | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 3 | ул. Загорского, ж.д. №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 4 | ул. Кирова, ж.д. №№: 13 | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 5 | ул. Красноармейская, ж.д. №№: 57, 59, 61, 65, МКД №№: 90, 92, 94, | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 6 | пер. Новый, ж.д. №№: 1, 3, 5, 7 | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 7 | пер. Садовый, ж.д. №№: 4, 6, 8  МКД №№: 2, 12, | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 8 | пер. Свободный, ж.д. №№: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17  МКД №№: 7 | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 9 | ул. Строительная, ж.д. №№: 4, 5, 7 | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 10 | ул. Больничная, ж.д. №№: 2, 26, 28, 30, 32, 46, 49, 51 | Котельная № 2, ул. Больничная 53 |
| 11 | ул. Ракуса, ж.д. №№: 1, 5, 7, 9 | Котельная № 3, пер. Школьный |
| 12 | пер. Школьный, ж.д. №№: 3, 5, | Котельная № 3, пер. Школьный |
| 13 | пер. Полевой, ж.д. №№: 1, 2, 3, 4, 5 | Котельная № 4, пер. Полевой |
| 14 | ул. Чехова, ж.д. №№: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 | Котельная № 5, ул. Чехова |
| 15 | ул. Комсомольская, ж.д. №№: 15, 19, 20, 22, 24 | Котельная № 6, ул. Кирова 148б |
| 16 | ул. Т.Д. Белковского, МКД № 1Д | Котельная № 8, ул. Ак.Павлова |
| 17 | ул. Аэродромная, ж.д. №№: 15 | Котельная № 9, ул. Больничная, 47в |
| 18 | ул. В.Терешковой, ж.д. №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 | Котельная № 9, ул. Больничная, 47в |
| 19 | ул. Красноармейская, ж.д. №№: 258, 266, 264, 256, 250, 268, 248 | Котельная АТП, ул.Кирова, 156 |
| 20 | ул. Транспортная, ж.д. №№: 9, 11 | Котельная АТП, ул.Кирова, 156 |
| 21 | Пер. Транспортный, ж.д. №№: 1, 1А, 2, 3, 4, 5 | Котельная АТП, ул.Кирова, 156 |

Распределение СЗО на территории муниципального образования *Дзержинский район* по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице .

**Таблица 1.4.2** - Распределение СЗО на территории муниципального образования *Дзержинский район* по объектам системы централизованного теплоснабжения

# 

| **№**  **п/п** | **Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер)** | **Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация** |
| --- | --- | --- |
| 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 2 | АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 3 | МБДОУ Д/С №1 "ЧЕБУРАШКА" | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 4 | МБОУ ДСОШ №2 | с. Дзержинское, ул. Кирова, 148б |
| 5 | МБОУ ДСОШ №1 | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 6 | МБС МБУК | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 7 | МБОУ УСОЛЬСКАЯ СОШ | д. Усолка, ул. Молодежная, 1б |
| 8 | МБДОУ Д/С №5 "КОЛОСОК" | д. Усолка, ул. Молодежная, 1б |
| 9 | МБДОУ Д.С.№2 «КОЛОКОЛЬЧИК» | с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, 13а |
| 10 | МБДОУ Д.С.№4 «БЕРЕЗКА» | с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а |
| 11 | МКС МБУК | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 12 | КГБУЗ ДЗЕРЖИНСКАЯ РБ | Котельная № 9, ул. Больничная, 47в |
| 13 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ДЗЕРЖИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» | Котельная № 3, пер. Школьный |
| 14 | МКУ «ЦЕНТР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК» | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 15 | ООО «ЖКК» (ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МКД) | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 16 | ГП КК «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» | Котельная № 1 пер. Свободный |
| 17 | ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП» | Котельная № 6, ул. Кирова 148б |

# Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

* + 1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных [ГОСТ 30494](https://docs.cntd.ru/document/1200095053#7D20K3) «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

* + 1. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.
    2. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования *Дзержинский район* отсутствуют.

# Раздел [2.](#_Toc119080708) Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

# Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

* + 1. Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице .

**Таблица 2.1.1** – Размер подачи теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С** | | | | |
| **минус 10** | **минус 20** | **минус 30** | **минус 40** | **минус 50** |
| Допустимое снижение подачи теплоты, 0С, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

2.1.5. Наиболее опасными в муниципальном образовании *Дзержинский район* по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

в) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

г) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

д) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

е) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* могут быть:

- системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* представлены в таблице .

**Таблица 2.1.2** - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район*

| **Причина возникновения аварийной ситуации** | **Описание аварийной ситуации** | **Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия** | **Уровень реагирования (местный**[[1]](#footnote-1)**, объектовый**[[2]](#footnote-2)**)** | **Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
| 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации. |
| 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
| 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
| 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации. |
| 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
| 2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службугазораспределительной организации. |
| 3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии) |
| 4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
| 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
| 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
| 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
| 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации иорганизаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации.  При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации |
| 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый  Местный | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу |
| 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
| 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
| 4.Оказать помощь пострадавшим |
| 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
| 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
| 7. Вызвать пожарную команду |
| 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
| 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в *части системы*, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
| 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
| 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
| 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации |
| 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации |
| 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
| 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |

# Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения о происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей на системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

# Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном образовании *Дзержинский район* осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией муниципального образованияи задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4.Приложением №1 к  «[Правилам](https://base.garant.ru/12186043/b9d52d72c6678bfbda4081949f4687d8/#block_1000) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице .

**Таблица 0.1** - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Диаметр труб d, м** | **Расстояние между секционирующими задвижками l, км** | **Среднее время восстановления, ч** |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

2.3.6.Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице .

**Таблица 0.2** - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид аварийной ситуации** | **Время на устранение, час.** | **Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С** | | | |
| **0** | **-10** | **-20** | **более -20** |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

# Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

# Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

* + 1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район*, представлены в таблице .

**Таблица 3.1.1** - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования.

| **Наименование организации (учреждения), адрес места расположения** | **Функциональная группа** | **Выделяемые** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **силы** | **средства** |
| Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Дзержинский район) (ЕДДС) с. Дзержинское, ул. Ленина, 15 | диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| 39 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, расположенный по адресу:  Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Ленина, 50 | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника,  дежурный автомобиль |
| Филиал ПАО «Россети» – «Дзержинский РЭС», расположенный по адресу: Красноярский край, Дзержинский р-он, с. Дзержинское, ул. Ленина, 70 | территориальная дежурная служба оперативный дежурный | Выездная аварийно-восстановительная бригада | Специализированный транспорт |
| Межмуниципальный отдел МВД России «Дзержинский», расположенный по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Кирова, 1 | Дежурная часть:  83916791102 (круглосуточно) | состав в соответствии с табелем дежурства отделения автомобиле | Специализированный транспорт |
| оперативный дежурный по УМВД | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| КГБУЗ «Дзержинская РБ», расположенная по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Больничная, 39 | территориальная дежурная служба | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| ГПКК ЦРКК, расположенное по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, пер. Свободный д. 12г | территориальная дежурная служба оперативный дежурный | Выездная аварийно-восстановительная бригада | специализированная техника |
| ООО «Электросети Енисейская Сибирь», расположенное по адресу: Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Ленина д.12 | территориальная дежурная служба оперативный дежурный | Выездная аварийно-восстановительная бригада | специализированная техника |
| МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края»  Красноярский край, Дзержинский р-н, с Дзержинское, ул Кирова, зд. 24 | территориальная дежурная служба оперативный дежурный | Выездная аварийно-восстановительная бригада | специализированная техника |

# Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2.Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3.Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* для организаций, функционирующих на системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.4. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждая организация и учреждения, связанные с функционированием систем муниципального образования *Дзержинский район* должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

# Раздел 4. Состав и дислокация сил и средств.

# 4.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

* + 1. Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации муниципального образования *Дзержинский район*:

- заместитель Главы муниципального образования *Дзержинский район* ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- начальник и специалисты подразделения администрации муниципального образования *Дзержинский район* курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования *Дзержинский район* (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район*:

- главный инженер;

*-* диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

- персонал производственно-технической службы;

- инженерно - технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- персонал аварийно-диспетчерской службы.

4.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

-оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование.

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

* + 1. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район*: определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 4 настоящего ПЛАС.

# Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

* + 1. Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании *Дзержинский район* осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.
    2. При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, органов Росгвардии, привлекаемых организаций).

* + 1. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице .

**Таблица 0.1** - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

| **Наименование организации (учреждения), адрес места расположения** | **Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова** |
| --- | --- |
|
| Организации, функционирующие на системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район:* ГПКК «ЦРКК» , ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП» | немедленно, Ч + 0ч.30мин. |
| Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории муниципального образования *Дзержинский район*: Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Ленина, 50 | Ч+0ч.10 мин. в городской местности;  Ч+0ч.20 мин. в сельской местности  *(п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)* |
| Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования *Дзержинский район*: Красноярский край,  с. Дзержинское, ул. Кирова, д.1 | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей)  *(п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»)* |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования *Дзержинский район*:  Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Больничная, 39. | Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме;  Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме  *(п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»)* |
| Аварийная служба электросетевой компании на территории муниципального образования *Дзержинский район*:  Филиал ПАО «Россети» – «Дзержинский РЭС», расположенный по адресу: Красноярский край, Дзержинский р-он, с. Дзержинское, ул. Ленина, 70  ООО «Электросети Енисейская Сибирь», расположенное по адресу: Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Ленина д.12 | немедленно, Ч+1ч.30мин. (*не определен*) |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования *Дзержинский район*:  МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края»  Красноярский край, Дзержинский р-н, с Дзержинское, ул Кирова, зд. 24 | немедленно, Ч+1ч.30мин. (*не определен*) |

* + 1. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.
    2. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

# Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

* + 1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования *Дзержинский район* по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке .

4.3.2. Обязанности оператора единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования *Дзержинский район* (ЕДДС).

Оператор ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) *прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях по телефону «112»*;

б) *проверка достоверности и анализ поступившей информации;*

в) ***доведение поступившей информации****до дежурно-диспетчерского персонала, в компетенцию которого входит реагирование на принятое сообщение;*

г) ***сбор от взаимодействующих АДС****и доведение до них информации об угрозе или факте возникновения ЧС или пожара, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС и пожаров*;

д) ***обработка и анализ данных о ЧС****, определение её масштаба и уточнение состава взаимодействующих АДС, привлекаемых для реагирования на ЧС;*

е) *обобщение****, оценка и контроль данных обстановки****, принятых мер по ликвидации ЧС, уточнение и корректировка заранее разработанных и согласованных вариантов решений по ликвидации ЧС;*

ж) ***постоянное информирование****взаимодействующих АДС, привлекаемых к ликвидации ЧС сил постоянной готовности, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;*

з) ***Представление докладов****вышестоящим органам управления по подчинённости об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов;*

к) ***доведение задач****, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до подчинённых сил постоянной готовности, осуществление контроля их выполнения и организация взаимодействия;*

л) ***обобщение и анализ информации****о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации.*

4.3.3. Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.

В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается как правило на заместителя Главы муниципального образования *Дзержинский район* ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства (здесь – ответственный руководитель работ) который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования в соответствии с настоящим Планом действий.

Ответственный руководитель работ действует следующим образом:

*а) направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой;*

*б) создает и собирает штаб. Контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам;*

*в) через организации, управляющие многоквартирными домами и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей.*

4.3.4. Обязанности заместителя Главы муниципального образования *Дзержинский район г* ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, начальника и специалистов подразделения администрации муниципального образования курирующих жилищно-коммунальное хозяйство (здесь – специалисты администрации муниципального образования).

Специалисты администрации муниципального образования действуют следующим образом:

а) *прибывает на место аварийной ситуации;*

б) *принимают участие в работе штаба по устранению аварийной ситуации;*

в) *выполняют распоряжения руководителя штаб*а*.*

4.3.5. Обязанности главного инженера организации, функционирующей на системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район*  
(здесь – Главный инженер).

Главный инженер организации действует следующим образом:

а) *прибывает на место аварийной ситуации;*

б) *организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации;*

в) *по результатам моделирования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации;*

г) *производит обмен информацией о переключениях и установлениях гидравлического и теплового режимов*

д) *при необходимости направляет резервную ремонтную бригаду.*

4.3.6. Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, функционирующей на системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* (далее - Диспетчер АДС)

Диспетчер АДС *(оперативный персонал теплоснабжающей (теплосетевой) организации)* действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) *извещает об обнаружении: Главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации и оператора ЕДДС муниципального образования;*

б) *осуществляет предварительный анализ информации по масштабу аварии и возможным последствиям;*

в) *руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-ремонтной бригады.*

4.3.7. Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район.*

Персонал аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а*) о****беспечивает безопасность обслуживающего персонала и его эвакуацию;***

б) ***при возможности принимает меры по устранению аварии или аварийной ситуации;***

**в)** *ограждают опасные зоны с целью предупреждения несчастных случаев;*

г) ***в случае необходимость осуществляют оказание первой помощи пострадавшему***

4.3.8. Обязанности инженерно-технических работников, операторов (машинистов) дежурной смены котельной организации, функционирующей на системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* (здесь – персонал котельной)

Персонал котельной действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) *записывает в оперативном журнале замечания о работе оборудования (о розжиге и остановке котлов);*

б) *при возникновении аварийной ситуации обеспечивает остановку котлов и котельной;*

в) *сообщает ответственному лицу и Диспетчеру АДС;*

г) *принимает меры по устранению аварийной ситуации в соответствии с настоящим ПЛАС.*

4.3.9. Обязанности персонала аварийно-диспетчерской службы организаций, осуществляющих обслуживание (управление) многоквартирными домами (здесь – персонал обслуживающей (управляющей) организации).

Персонал обслуживающей (управляющей) организации действует в круглосуточно следующим образом:

а) *получает оповещение от населения или от ЕДДС;*

б) *оповещает непосредственного руководителя УК и работников аварийной бригады;*

в) *в случае необходимости оповещает население МКД о возникновении аварийной ситуации или ЧС;*

*г) принимает меры по устранению аварийной ситуации в соответствии с настоящим ПЛАС.*

Первичный источник информации об аварийной ситуации

1. Оперативный персонал теплоснабжающей (теплосетевой) организации

1.1. извещает об обнаружении ...

*4. ЕДДС*

*муниципального образования*

*2. Главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации*

*5. Администрация муниципального образования*

*1.5. моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации*

1.2. анализирует информацию по масштабу аварии и возможным последствиям

*2.1 прибывает на место аварийной ситуации*

*5.1. Заместитель Главы муниципального образования*

*4.1. оповещает в течение 30 минут администрацию муниципального образования*

1.3. руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-ремонтной бригады

*5.2. структурные подразделения*

*1.6. информирует о результатах моделирования*

*2.2. организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации*

*5.3. оперативные службы*

*4.2. прием-передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости)*

*2.3. по результатам моделирования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации*

1.4. фиксирует показатели в оперативном журнале

*5.4. АДС организаций обслуживающих МКД*

*4.3.* уточняет порядок взаимодействия и координирует диспетчерскую службу

*2.2.1. Руководитель работ*

*2.3.1. обмен информацией о переключениях и установлениях гидравлического и теплового режимов*

*2.4. при необходимости направляет резервную ремонтную бригаду*

*2.2.1.1. направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой*

*2.2.1.2. создает и собирает штаб. Контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам*

*2.2.1.3. через организации, управляющие многоквартирными домами и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей*

**Рисунок 0.1** – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования *Дзержинский район* по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения

# Раздел 5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

5.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутридомовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

5.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

5.3. Заместитель Главы муниципального образования *Дзержинский район г* ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации муниципального образования (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения.

Пресс-служба администрации муниципального образования *Дзержинский район* после согласования с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края размещает информацию на сайте администрации муниципального образования *Дзержинский район* в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЕИАС ЖКХ).

5.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава муниципального образования *Дзержинский район*, заместитель Главы муниципального образования ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется Администрацией *Дзержинского района* (далее – АШМО)  
в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения на официальном сайте муниципального образования *Дзержинский район*

5.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании *Дзержинский район* объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

5.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы муниципального образования *Дзержинский район*, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* на место технологического нарушения.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район*, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава муниципального образования *Дзержинский район* отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования *Дзержинский район*.

5.7. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального образования *Дзержинский район* по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования *Дзержинский район* о происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим (обслуживающим) многоквартирными домами следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

5.8. Жителям, проживающим на территории муниципального образования *Дзержинский район* в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих на системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей (обслуживающей) многоквартирными домами, администрации муниципального образования *Дзержинский район*.

# Раздел 6. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

6.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации муниципального образования *Дзержинский район.*

6.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

6.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

Материальные ресурсы необходимые для устранения последствий аварийных ситуаций хранятся непосредственно у ресурсоснабжающих организаций (на местах дислокации аварийных бригад).

6.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального образования *Дзержинский район.*

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

6.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий [аварий](https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/enc/avariya)ных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения [ремонтно-восстановительных](https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/enc/avariyno-spasatelnye-raboty) и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией муниципального образования *Дзержинский район* (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы муниципального образования *Дзержинского района* ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

6.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

6.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

6.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район,* а в случае необходимости с привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

6.9. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

# Раздел 7. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2019 г. №405 «О внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей актуализации не разрабатывается.

# 

# Раздел 8. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

# Ознакомление с ПЛАС.

8.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах

– в администрации муниципального образования *Дзержинский район*: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район*: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в организациях, управляющих многоквартирными домами.

8.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

8.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

8.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район*не ознакомленных с ПЛАС.

8.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район.* При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

8.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы муниципального образования *Дзержинский район*, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций муниципального образования.

# Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

8.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей на системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* приведен в таблице .

**Таблица 0.1** - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район*

| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Краткое содержание** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима.  Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 8 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 9 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 10 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 11 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 12 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 13 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 14 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 15 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 16 | Список ответственных  руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 17 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 20 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 21 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 22 | Инструкции по эксплуатации оборудования  (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 23 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 24 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 25 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 27 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 28 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 29 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 30 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 31 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 32 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 33 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и эт. зданий |
| 34 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 35 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 36 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 37 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 38 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

8.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС

при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

8.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

8.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

# 

# Раздел 9. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

# Общие сведения

Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования *Дзержинский район* сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

# Сведения об ответственных лицах

9.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования *(наименование муниципального образования*) связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице .

**Таблица 9.2.1**- Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования *Дзержинский район* связанным с функционированием систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| Администрация муниципального образования *Дзержинский район*, адрес места расположения: 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Ленина, 15  Тел. приемной: 8 (39167) 9-06-20 | | | |

| **Занимаемая должность** | **Фамилия, имя, отчество** | **Телефон (код Дзержинского района 39167)** |
| --- | --- | --- |
| Глава района | **Дергунов Виктор Николаевич** | 9-06-10 |
| 1 заместитель Главы района | **Сухарев Сергей Николаевич** | 9-06-12 |
| Заместитель главы по сельскому хозяйству и оперативному управлению | **Волкова Елена Викторовна** | 9-06-13 |
| Заместитель главы Дзержинского района по общественно-политической работе | **Гончарик Юрий Сергеевич** | 9-06-14 |
| Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений | **Музикявичене Марина Николаевна** | 9-12-70 |
| Начальник отдела сельского хозяйства | **Арбузов Сергей Николаевич** | 9-12-69 |
| Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС | **Своевский Виталий Михайлович** | 9-06-17 |

9.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район* представлен в таблице .

**Таблица 9.2.2** - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования *Дзержинский район.*

| **№**  **п/п** | **Наименование службы** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, адрес места расположения. 662327 Шарыповский муниципальный округ с. Холмогорское,  м-н Энергетик. | | | |
| 1 | Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального образования *Дзержинский район* | Оператор | по телефонам **112**,  **8-391(67)9-01-18** |

9.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования *Дзержинский район* связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице .

**Таблица 9.2.3** - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования *Дзержинский район* связанным с функционированием систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование службы** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| 1 | 39 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю | Начальник  майор внутренней службы  Астафьев Алексей Васильевич | сот тел(личный). 8-950-409-02-89  раб тел. 8(39167) 9-12-84 |
| 2 | МО МВД России «Дзержинский» | Начальник  подполковник полиции  Бабуров Василий Василевич | сот тел(раб). 8-999-314-02-30  раб тел. 8(39167) 9-11-07 |
| 3 | КГБУЗ «Дзержинской РБ» | И.о. глав врача  Козлов Роман Олегович | сот тел(раб): 8-950-971-62-46  приемная. 8 (39167) 9-01-49 |
| 4 | ОВО по Канскому району—  филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Красноярскому краю" | Начальник отдела  Стародуб Максим Андреевич | пункт централизованной охраны:  8 (39161) 3-32-00 |
|  | Служба Канскмежрайгаз. Дзержинский газовый участок | Начальник газового участка  Стефанюк Олег Викторович | сот. тел (личный): 8-933-323-77-87  раб тел.: 8(39167) 9-00-91 |

9.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования *Дзержинский район* представлен в таблице .

**Таблица 9.2.4** - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования *Дзержинский район*

| **№**  **п/п** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| --- | --- | --- | --- |
| ГПКК ЦРКК, расположенное по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, пер. Свободный д. 12г | | | |
| 1 | Садовский А.А | начальник структурное подразделения | 8 950 991-95-21 |
| ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП»  663700, Красноярский край, Дзержинский район, село Дзержинское, ул Кирова, зд. 156 стр. 2 | | | |
| 1 | Голюков С.Н. | Генеральный директор | 8 902 913-78-57 |

9.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Дзержинский район* представлен в таблице .

**Таблица 9.2.5** - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Дзержинский район*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| Филиал ПАО «Россети» – «Дзержинский РЭС», расположенный по адресу: Красноярский край, Дзержинский р-он, с. Дзержинское, ул. Ленина, 70 | | | |
| 1 | Артемьев Сергей Владимирович | Начальник | сот тел.: 8-963-259-97-07  Диспетчерская  8(39167) 9-01-44  8-967-607-65-64 |
| ООО «Электросети Енисейская Сибирь», расположенное по адресу: Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Ленина д.12 | | | |
| 1 | Битиньш Федор Владимирович | Мастер участка | сот. 8-953-850-91-46 |

9.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Дзержинский район* представлен в таблице .

**Таблица 9.2.6** - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Дзержинский район*

| **№**  **п/п** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"  663700, Красноярский край, Дзержинский р-н, с Дзержинское, ул Кирова, зд. 24 | | | |
| 1 | Еськов Олег Николаевич | директор | 8 908-208-04-04 |

9.2.7. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим (обслуживающим) многоквартирными домами на территории муниципального образования *Дзержинский район* представлен в таблице 7.

**Таблица 9.2.7** - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим (обслуживающим) многоквартирными домами на территории муниципального образования *Дзержинский район*

| **№**  **п/п** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| --- | --- | --- | --- |
| Обслуживающая организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС"  663700, Красноярский край, м. р-н Дзержинский, с. п. Дзержинский Сельсовет, с. Дзержинское, ул. Ленина, зд. 11 | | | |
| 1 | Алексеев Андрей Сергеевич | Директор | 8 950-980-15-45 |

1. Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации. [↑](#footnote-ref-2)